MỤC LỤC

Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	1

1. Tên chủ cơ sở	1

2. Tên cơ sở:	1

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở	2

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở	6

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở	9

Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,	14

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	14

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	14

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường	15

Chương III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,	16

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	16

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	16

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	24

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường	27

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	29

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	30

6. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường	30

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác	35

8. Các nội dụng thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được cấp.	36

Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	37

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	37

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	37

Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	39

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải	39

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối khí thải hệ thống xử khí thải máy tẩy trắng dây thép	41

Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA CƠ SỞ	42

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình Hệ thống xử lý bụi tại khu vực kéo rút, làm sạch dây thép bằng bàn chải	42

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật	42

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm:	42

Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ	44

Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	45

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Quy mô công suất hoạt động của cơ sở	2

Bảng 2. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng	6

Bảng 3. Khối lượng nước sử dụng theo tháng	7

Bảng 4. Khối lượng nước sử dụng tại cơ sở	8

Bảng 5. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở	9

Bảng 6. Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở	13

Bảng 7. Khối lượng nước thải tại cơ sở	17

Bảng 8. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước thải	19

Bảng 9. Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải	21

Bảng 10. Danh mục máy móc thiết bị xử lý nước thải	21

Bảng 11. Hóa chất, điện năng sử dụng trong xử lý nước thải sau khi cải tạo	24

Bảng 12.  Thông số kỹ thuật của Hệ thống xử lý hơi axit từ máy tẩy trắng dây thép	26

Bảng 13. Hóa chất, điện năng sử dụng trong xử lý hơi axit	26

Bảng 15. Khối lượng chất thải rắn phát sinh.	28

Bảng 16. Dự báo khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở	29

Bảng 17. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý	39

Bảng 18. Kết quả phân tích chất lượng khí thải máy tẩy trắng dây thép sau xử lý	41

Bảng 19. Chương trình giám sát môi trường	42

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1. Quy trình công nghệ sản xuất dây thép mạ kẽm	4

Sơ đồ 2. Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm đan lưới	5

Sơ đồ 3. Quy trình công nghệ sản xuất dây thép gai	6

Sơ đồ 4. Sơ đồ thu gom nước mưa của Công ty	16

Sơ đồ 5. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải Công ty	18

Sơ đồ 6. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt	20

Sơ đồ 7. Quy trình xử lý nước thải tại hệ thống xử lý nước thải	22

Sơ đồ 8. Quy trình xử lý hơi mùi axit	25

CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO

| BTNMT: Bộ Tài nguyên môi trường BXD: Bộ Xây dựng BYT: Bộ Y tế B: Chiều rộng BTCT: Bê tông cốt thép CBCNV: Cán bộ công nhân viên CTMTQG: Chương trình mục tiêu quốc gia C: Dễ cháy CS: Công suất CTNH: Chất thải nguy hại CTR: Chất thải rắn ĐTM: Đánh giá tác động môi trường Đ: Độc tính | ĐS: Độc tính sinh thái HST: Hệ sinh thái H: Chiều cao KT-XH: Kinh tế - xã hội KTKT: Kinh tế kỹ thuật L: Chiều dài NĐ-CP: Nghị định - Chính phủ QCVN: Quy chuẩn Việt Nam QCCP: Quy chuẩn cho phép UBND: Uỷ ban nhân dân WHO (World Health Organization): Tổ chức y tế thế giới TP: Thành phố |
| --- | --- |

# Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

- 1. Tên chủ cơ sở

- Tên chủ cơ sở: Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định

- Địa chỉ văn phòng: Số 116 đường Nguyễn Văn Trôi, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định

- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: Ông Phạm Văn Trí;  Chức vụ: Chủ tịch hộ đồng quản trị kiêm Giám đốc.

- Điện thoại: 02283848290;  Fax: 02283843765	.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0600160478 đăng ký lần đầu ngày 24/9/1999; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/04/2023 của Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định.

- Mã số thuế: 0600160478

- 2. Tên cơ sở:

- Tên cơ sở: Nhà máy WINESCO 6

- Địa chỉ cơ sở: Lô 46 + 47 + 01 phần lô 45, đường D5, CCN An Xá, thành phố Nam Định.

- Phạm vi: Diện tích của cở sở là 12.050  m2,  tại CCN An Xá, thành phố Nam Định.

- Vị trí tiếp giáp: Phía Bắc giáp Công ty dầu khí và Công ty CP Thái Mai; Phía Nam giáp đường N2; Phía Đông giáp Công ty may Việt Hàn; Phía Tây giáp đường D5.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM (Đề án bảo vệ môi trường chi tiết); các giấy phép môi trường:

+ Quyết định số 1372/QĐ-STNMT ngày 10/09/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng nhà máy Winesco 6” của Công ty CP dây lưới thép Nam Định.

+ Giấy xác nhận hoàn thành số 2130/XN-STNMT  ngày 24/08/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Xây dựng nhà máy Winesco 6” của Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định tại đường D5, CCN An Xá, thành phố Nam Định.

- Quy mô của dự án đầu tư: Tổng mức đầu tư của dự án là 47.500.000.000 tỷ VNĐ. Dự án thuộc nhóm C.

- Căn cứ lập giấy phép môi trường:

Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của tại Quyết định số 1372/QĐ-STNMT ngày 10/09/2013 và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại văn bản số 2130/XN-STNMT  ngày 24/08/2016.

Căn cứ Quy định tại khoản 2 điều 39 và khoản khoản 3 điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường của Chính phủ thì cơ sở thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, UBND tỉnh cấp giấy phép.

- * Lịch sử hình thành và phát triển của cơ sở:

- Công ty CP dây lưới thép Nam Định có địa chỉ tại số 116, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định. Tiền thân Công ty là Xí nghiệp mạ điện Nam Định được thành lập từ năm 1984 (Ban đầu Công ty địa chỉ tại 67 đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Nam Định. Tuy nhiên đến tháng 4 năm 2020 UBND thành phố Nam Định đã thay đổi biển số nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi, trong đó địa chỉ của công ty thay đổi là 116 đường Nguyễn Văn Trỗi).

- Năm 1999, Xí nghiệp mạ điện Nam Định được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty CP dây lưới thép Nam Định và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0600160478 do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu  ngày 24/9/1999, thay đổi lần thứ 10 ngày 10/4/2020.

- Năm 2013, Công ty xây dựng Xây dựng nhà máy Winesco 6 tại Lô 46 + 47 + 01 phần lô 45, đường D5, CCN An Xá, thành phố Nam Định. Cơ sở này đã được sở tài nguyên và môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng nhà máy Winesco 6” của Công ty CP dây lưới thép Nam Định tại Quyết định số 1372/QĐ-STNMT ngày 10/09/2013.

- Năm 2016, Sở tài nguyên và môi trường phê duyệt Giấy xác nhận hoàn thành số 2130/XN-STNMT  ngày 24/08/2016 về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Xây dựng nhà máy Winesco 6” của Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định tại đường D5, CCN An Xá, thành phố Nam Định

- Các hạng mục công trình của cơ sở đã được xây dựng từ trước năm 2013, chất lượng các hạng mục công trình hiện nay còn khoảng 70%.

- 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở

- 3.1. Sản phẩm của cơ sở

Sản phẩm của cơ sở là Dây thép kéo rút; Dây lưới thép mạ kẽm; Sản phẩm đan lưới; Dây thép gai.

- 3.2. Công suất hoạt động của cơ sở

Cơ sở đã đạt công suất tối đa theo Quyết định đã được phê duyệt. Quy mô công suất hoạt động của cơ sở cụ thể như sau:

Bảng 1. Quy mô công suất hoạt động của cơ sở

| STT | Sản phẩm | Công suất (tấn/năm) | Thông số, kích thước |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây thép kéo rút | 800 | Đường kính (mm): 0,6 ; 0,8 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 1,7; 2,0 ; 2,2 ; 2,5 ; 2,7 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,7 ; 5,0 ….. |
| 2 | Dây thép mạ kẽm | 1.000 |  |
| 3 | Sản phẩm đan lưới |  |  |
| - | Lưới thép B40 | 1.300 | - Ô lưới (mm): 10x10 ; 15x15 ; 20x20 ; 30x30 ; 50x50 ; 60x 60 …… - Khổ lưới (m): 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 1,8 ; 2,0 ; 4,0 …. |
| - | Lưới ô vuông lan sóng | 50 | - Ô lưới (mm): 10x10; 15x15; 20x20; 25x50 … - Khổ lưới (m): 1,0; 1,5 … |
| - | Lưới ô vuông Inox | 200 |  |
| - | Lưới chống côn trùng | 50 |  |
| - | Lưới rào mắt xích | 300 |  |
| - | Lưới công nghiệp khác | 300 |  |
| 4 | Dây thép gai | 2.000 | - Dây gai (mm): 2,0 ; 2,5 … - Dây trục (mm): 2,5 ; 3,0 … - Loại: Gai 5, gai 8 , gai 10 , gai 30 … |
|  | Tổng | 7.000 |  |

- Ghi chú: Tùy theo từng nhu cầu của khách hàng thì kích thước, thông số kỹ thuật các sản phẩm của cơ sở sẽ khác nhau.

- 3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

* Quy trình sản xuất dây thép kéo rút, dây thép mạ kẽm

Sơ đồ 1. Quy trình công nghệ sản xuất dây thép mạ kẽm

Bụi, Chất thải rắn, tiếng ồn

Gia công đầu dây

Phôi dây thép

Làm sạch cơ học

Rút làm giảm đường kính

Sản phẩm thô

KCS

Nhập kho

Dây thép kéo rút

Chất thải nguy hại, khí thải

Nước thải, Chất thải nguy hại

Xuất bán

Làm mát

Hệ thống lò ủ làm mềm

Tẩy trắng

Làm sạch

Mạ kẽm

Nhiệt độ

Nhiệt độ

Thu hồi dung dịch

Sản phẩm

KCS

Nhập kho bảo quản

Sấy khô

Thuyết minh:

- Hoạt động sản xuất dây thép kéo rút:

Phôi dây thép được gia công nhằm làm nhỏ đầu dây để đút vừa máy rút. Sau đó dây thép được làm sạch cơ học bằng các bàn chải kim loại. Dây thép sau khi làm  sạch được đưa vào máy rút để làm giảm đường kính. Quá trình rút này được thực hiện liên tục cho đến khi đường kính của dây thép đạt đến kích thước yêu cầu. Quá trình kéo rút dây thép không sử dụng dầu bôi trơn.

Sản phẩm thô sau khi đạt đến kích thước phù hợp được bộ phận KCS kiểm tra thông số kỹ thuật, độ bền, đường kính của dây … trước khi nhập kho bảo quản

Sản phẩm sau đó được chuyển sang hoạt động mạ kẽm. các sản phẩm còn lại được xuất bán.

- Hoạt động sản xuất dây thép mạ kẽm:

+ Hoạt động mạ kẽm

Sản phẩm thô đúng chủng loại đường kính được hệ thống dẫn dây đưa vào hệ thống lò ủ, làm mềm bằng điện. Lò ủ, làm mềm bằng điện có cấu tạo bao gồm thân lò làm bằng thép, bên trong lò có lắp đặt các thiết bị gia nhiệt bằng điện để nâng nhiệt độ lên khoảng 7200C. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao dây thép được đun nóng, làm mềm. Lò ủ mềm có kích thước 3 x 1 x 1,5 (m).

Dây thép sau đó được chuyển sang bể làm mát. Bể này sử dụng nước sạch để làm nguội sản phẩm trước khi đưa bể tẩy trắng. Dưới tác dụng của nhiệt độ một phần nước làm mát sẽ bị bay hơi và được bổ sung hàng ngày khoảng 6 m3/ngày. Kích thước bể làm mát 2,5 x 1 x 1,5 (m)

Bể tẩy trắng sẽ loại bỏ các chất bẩn trên dây thép bằng hóa chất H2SO4. Lượng nước thải phát sinh trong quá trình tẩy trắng sẽ được thu gom về bể chứa, lượng nước thải này có chứa hóa chất độc hại, Fe nên được công ty thuê đơn vị có chức năng xử lý như chất thải nguy hại. Bể tẩy trắng có kích thước: 8 x 1 x 1,5 (m)

Dây thép sau đó được đưa sang bể làm sạch, tại đây dây thép được rửa sạch các chất bẩn còn dính trên bề mặt bằng nước sạch trước khi đưa sang công đoạn mạ kẽm. Nước thải phát sinh từ qua trình làm sạch sẽ theo đường cống dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất để xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. Kích thước bể làm sạch: 2,5 x 1 x 1,5 (m)

Dây thép được mạ kẽm bằng phương pháp điện phân: dây thép được nối với cực âm, phần dung dịch mạ kẽm được nối với cực dương, tại đây dây thép được nhúng và kéo chạy qua bể chứa dung dịch mạ kẽm thể tích …. Dưới tác dụng của dòng điện thì ion kẽm được mạ phủ lên trên bề mặt của dây thép. Bể mạ kẽm có kích thước: 1,5 x 1 x 1,5 (m)

Cơ sở mạ kẽm bằng phương pháp điện phân do đó không phát sinh hơi mùi.

Dây thép sau khi đã được mạ kẽm sẽ chạy qua bể thu hồi có kích thước 3 x 1 x 1,5 (m). Dung dịch kẽm sau đó được để tái sử dụng trong sản xuất.

Dây thép sau khi mạ sẽ được sấy khô bằng điện ở nhiệt độ:50  70 oC

Sản phẩm cuối cùng được bộ phận KCS kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho để xuất bán ra thị trường.

- Quy trình sản xuất các sản phẩm đan lưới

Sơ đồ 2. Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm đan lưới

Tiếng ồn, bụi, chất thải rắn

Tạo nan ngang

Phôi dây thép

Cắt

Xoắn đầu lưới

Cuộn

Dán tem mác

Sản phẩm

KCS

Nhập kho bảo quản

Thuyết minh:

Phôi dây thép có đường kính thích hợp được đưa vào máy tạo nan ngang để tạo thành các sản phảm đan lưới như Lưới ô vuông lan sóng; Lưới chống côn trùng; …  Khi sản phẩm đạt yêu cầu về kích thước và khối lượng sẽ được cắt đầu dây, xoắn đầu lưới và cuộn thành từng bó bằng máy cuộn.

Các cuộn sau đó được dán tem mác. Sản phẩm sau đó được bộ phận KCS kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho để xuất bán ra thị trường.

- Quy trình sản xuất dây thép gai

Sơ đồ 3. Quy trình công nghệ sản xuất dây thép gai

Tiếng ồn

Hệ thống dẫn dây

Phôi dây thép

Tạo gai

Xoắn gai

Bó cuộn gai

Định số đếm khối lượng

Sản phẩm

KCS

Nhập kho bảo quản

Thuyết minh:

Phôi dây thép có đường kính thích hợp được đưa vào hệ thống dây dẫn. Sau đó dây được đưa sang máy cắt để cắt thành các tai gai. Dây tiếp tục được đưa qua hệ thống xoắn để tạo trục gai. Sau đó dây gai được đưa sang hệ thống xoắn để bó cuộn.

Hệ thống máy đếm sẽ định lượng khối lượng cuộn gai, khi sản phẩm đạt yêu cầu về khối lượng sẽ dừng ra sản phẩm.

Các sản phẩm sau đó được bộ phận KCS kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho để xuất bán ra thị trường.

- 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

- 4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng

Bảng 2. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng

| STT | Tên nguyên, nhiên liệu, hóa chất | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thép, Inox các loại Ф 1-8 | Tấn/năm | 7.464 |
| 2 | Nhôm các loại Ф 1-8 | Tấn/năm | 536 |
| 3 | Kẽm dùng trong công đoạn mạ kẽm | Tấn/năm | 50 |
| 4 | H2SO4 dùng trong công đoạn tẩy trắng | Tấn/năm | 70 |
| 5 | Dùng trong xử lý nước thải, khí thải |  |  |
| - | NaOH dùng tại tháp hấp thụ | Tấn/tháng | 0,3 |
| - | NaOH dùng tại bể chứa + xử lý hóa lý và bể hóa lý | Tấn/năm | 10 |
| - | Vật liệu lọc tại bể lắng lọc tại bể lắng lọc sinh hoạt và bể lắng lọc tập trung: Than hoạt tính, cát, sỏi | Tấn/năm | 0,2 |
| - | Hóa chất clo dùng trong công đoạn khử trùng | Kg/năm | 0,1 |

- Nguồn: Căn cứ theo thực tế sản xuất của cơ sở.

- Lưu ý: cơ sở không sử dụng dầu bôi trơn trong quá trình kéo rút dây

- 4.2. Điện, nước sử dụng

* Lượng nước sử dụng:

- Nguồn cung cấp: Cơ sở sử dụng nguồn nước sạch từ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

- Khối lượng nước sử dụng:

Căn cứ theo hóa đơn sử dụng nước sạch thì khối lượng nước sử dụng như sau:

Bảng 3. Khối lượng nước sử dụng theo tháng

| STT | Thời điểm sử dụng | Khối lượng nước (m3/tháng) | Khối lượng nước sử dụng trung bình (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/2023 | 914 | 35 |
| 2 | 12/2023 | 1.229 | 47 |
| 3 | 01/2024 | 1.151 | 44 |
| 4 | 02/2024 | 689 | 27 |
| 5 | 03/2024 | 1.178 | 45 |
| 6 | 04/2024 | 1.035 | 40 |
| 7 | 05/2024 | 845 | 33 |
| 8 | 06/2024 | 375 | 14 |
| 9 | 07/2024 | 673 | 26 |
| 10 | 08/2024 | 648 | 25 |
| 11 | 09/2024 | 640 | 25 |
| 12 | 10/2024 | 895 | 34 |

Căn cứ theo hóa đơn tiền sử dụng nước thì lượng nước sử dụng cao nhất thì lượng nước sử dụng của cơ sở: 375 – 1.229 m3/tháng. Tháng 12/2023 là tháng sử dụng nước lớn nhất: 1.229 m3/tháng ≈ 47 m3/ngày đêm, trong đó:

- - Lượng nước sử dụng trong sinh hoạt: Theo thực tế hoạt động của Công ty thì lượng nước sử dụng trong sinh hoạt khoảng 60 l/người/ngày. Căn cứ vào số CBCNV là 80 người thì lượng nước sinh hoạt sử dụng khoảng 4,8 m3/ngày đêm.

- Lượng nước sử dụng trong quá trình sản xuất:

+ Nước bổ sung trong quá trình làm mát dây thép sau khi nung nóng: Dây thép sau khi ủ nóng được chuyển sang bể làm mát. Bể này sử dụng nước sạch để làm nguội sản phẩm, dưới tác dụng của nhiệt độ một phần nước làm mát sẽ bị bay hơi và được bổ sung hàng ngày. Theo thực tế hoạt động của Công ty thì lượng nước làm mát được bổ sung khoảng khoảng 13,4 m3/ngày.

+ Lượng nước sử dụng tại hệ thống xử lý khí thải: Định kỳ khoảng 1 tuần /lần công ty tiến hành vệ sinh bể, lượng nước sử dụng khoảng 1 m3/lần/tuần.

+ Lượng nước sử dụng tại bể làm mát: Định kỳ 01 lần/tuần cơ sở sẽ tiến hành thay thế lượng nước làm mát, khối lượng nước sử dụng khoảng 11,4 m3/lần/tuần.

+ Nước sử dụng tại bể rửa sạch dây thép sau khi đã tẩy trắng: Thép sau khi tẩy trắng sẽ được ngâm trong nước sạch để làm sạch bề mặt. Công ty có 3 bể làm sạch với thể tích chứa nước sạch 3,8 m3/bể (11,4m3/3 bể). Định kỳ 1 lần /ngày Công ty sẽ thay lượng nước làm rửa với khối lượng nước sử dụng khoảng 11,4 m3/ngày đêm.

+ Lượng nước sử dụng để tưới cây: 5 m3/ngày.

+ Lượng nước sử dụng để phòng cháy chữa cháy: cơ sở đã xây dựng bể chứa nước có thể tích 150 m3 và hệ thống téc chứa nước dùng để phục vụ mục đích hoạc động sản xuất và phòng cháy chữa cháy của cơ sở.

Khi xảy ra sự cố cháy nổ toàn bộ lượng nước sạch tại chứa nước có thể tích 150 m3 và hệ thống téc chứa nước sẽ được sử dụng để dập tắt đám cháy. Lượng nước sử dụng cho sự cố PCCC còn phụ thuộc vào quy mô của đám cháy.

Lượng nước sử dụng tại cơ sở được thông kê cụ thể như sau:

Bảng 4. Khối lượng nước sử dụng tại cơ sở

| STT | Hoạt động sử dụng nước | Khối lượng nước sử dụng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động sinh hoạt | 4,8 |
| 2 | Nước bổ sung trong quá trình làm mát dây thép khi nung nóng | 13,4 |
| 3 | Lượng nước sử dụng vệ sinh tại hệ thống xử lý khí thải | 1 |
| 4 | Lượng nước sử dụng để vệ sinh bể làm mát | 11,4 |
| 5 | Nước sử dụng tại bể rửa sạch dây thép sau khi đã tẩy trắng | 11,4 |
| 5 | Lượng nước sử dụng để tưới cây | 5 |
|  | Tổng | 47 |

* Lượng điện sử dụng:

Cơ sở sử dụng nguồn cung cấp điện từ Công ty Điện Lực Nam Định. Lượng điện năng tiêu thụ khoảng 280.000 kWh/tháng.

- 5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

a. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở

Các hạng mục công trình của cơ sở đã được xây dựng từ năm 2014 trên diện tích là 12.050 m2, chất lượng các hạng mục công trình hiện nay còn khoảng 70%. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở cụ thể như sau:

Bảng 5. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở

| TT | Hạng mục | Ký hiệu trên MB | Diện tích (m2) | Năm xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Các hạng mục chính |  |  |  |
| 1 | Xưởng kéo rút thép | 1 | 570 | 2014 |
| 2 | Xưởng mạ dây | 2 | 1.560 | 2014 |
| 3 | Xưởng dệt lưới | 3 | 3.600 | 2014 |
| 4 | Xưởng dệt gai | 4 | 240 | 2014 |
| B | Các hạng mục công trình phụ trợ |  |  |  |
| 1 | Kho bán hàng | 5 | 144 | 2014 |
| 2 | Nhà ăn ca | 6 | 120 | 2014 |
| 3 | Xưởng cơ điện | 7 | 21,6 | 2014 |
| 4 | Nhà kho | 8 | 219,8 | 2014 |
| 5 | Nhà điều hành | 9 | 105 | 2014 |
| 6 | Bảo vệ | 10 | 26,8 | 2014 |
| 8 | Trạm điện số 1 | 11 | 40 | 2014 |
| 9 | Nhà vệ sinh 1 | 12 | 36 | 2014 |
| 10 | Trạm điện số 2 | 13 | 66 | 2014 |
| 11 | Văn phòng xưởng | 14 | 34,8 | 2014 |
| 12 | Nhà tắm + vệ sinh | 17 | 72 | 2014 |
| 13 | Hồ điều hòa | 20 | 228 | 2014 |
| 14 | Sân đường nội bộ | - | 1.452 | 2014 |
| 15 | Hệ thống cấp nước | 01 HT |  | 2014 |
| 16 | Hệ thống cấp điện | 01 HT |  | 2014 |
| C | Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường |  |  |  |
| 1 | Khu xử lý nước thải | 15 | 120 |  |
| 2 | Nhà kho chứa chất thải nguy hại | 16 | 45 |  |
| 3 | Nhà kho chất thải công nghiệp | 18 | 27 |  |
| 4 | Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt | 21 | 4 |  |
| 5 | Hệ thống xử lý khí thải | 20 | 9 |  |
| 6 | Cây xanh (chiếm khoảng 24%) | - | 2.932 |  |
| 7 | Hệ thống thu gom, thoát nước thải | 01 HT |  |  |
| 8 | Hệ thống thu gom, thoát nước thải | 01 HT |  |  |

* Các hạng mục công trình chính:

- Xưởng kéo rút thép: có diện tích 570 m2 – phía Nam cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, khung thép, tường gạch, mái tôn. Mục đích: Phục vụ công đoạn kéo rút dây thép.

- Xượng mạ dây: có diện tích 1.560 m2 – phía Tây cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, khung thép, tường gạch, mái tôn. Mục đích: mạ dây thép.

- Xưởng dệt lưới: có diện tích 3.600 m2 – ở trung tâm cơ sở . Kết cấu: nhà 01 tầng, khung thép, tường gạch, mái tôn. Mục đích: sản xuất các sản phẩm đan lưới.

- Xưởng dệt gai: có diện tích 240 m2 – ở trung tâm cơ sở . Kết cấu: nhà 01 tầng, khung thép, tường gạch, mái tôn. Mục đích: sản xuất các sản phẩm dây thép gai.

* Các hạng mục công trình phụ trợ:

- Kho bán hàng: có diện tích 144 m2 – phía Đông Bắc cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái tôn. Nhà kho dùng để chứa các thành phẩm trước khi xuất bán ra thị trường.

- Nhà ăn ca: có diện tích 120 m2 – phía Tây Bắc cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái proximang. Mục đích: nấu ăn cho CBCNV.

- Xưởng cơ khí: có diện tích 21,6 m2 – phía Tây Bắc cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái proximang. Mục đích: chứa các dụng cụ sửa chữa.

- Nhà kho: có diện tích 219,8 m2 - phía Bắc cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái tôn. Mục đích: chứa nguyên liệu và sản phẩm.

- Nhà điều hành: có diện tích 105 m2 – phía Đông Bắc cơ sở.  Kết cấu: nhà 02 tầng, tường gạch, mái BTCT.

- Bảo vệ: có diện tích 26,8 m2 – phía Đông cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái BTCT.

- Trạm điện số 1: có diện tích 40 m2 – phía Đông Nam cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái BTCT.

- Nhà vệ sinh 1: có diện tích 36 m2 – phía Đông Nam cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái BTCT.

- Trạm điện số 2: có diện tích 66 m2 - phía Tây Nam cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái BTCT.

- Văn phòng nhà xưởng: có diện tích 34,8 m2 – phía Tây Nam cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái BTCT.

- Nhà tắm + vệ sinh: có diện tích 72 m2 – phía Tây Bắc cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái BTCT.

- Hồ điều hòa: có diện tích 228 m2 – phía Đông Nam cơ sở. Kết cấu: kè đã xung quanh hồ.

- Sân đường nội bộ: có diện tích 1.452 m2. Kếu cấu: bê tông hoặc đổ nhựa, được bố trí xung quanh các hạng mục công trình của cơ sở.

* Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường:

- Khu xử lý nước thải:

Cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 40 m3/ngày, diện dích 120 m2 - phía Tây Bắc cơ sở. Kết cấu: BTCT

+ Máy móc, thiết bị xử lý nước thải

| TT | Máy móc, thiết bị | Số lượng (cái) | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khuấy công suất 2,8 kW | 5 | Đức |
| 2 | Máy bơm công suất 15 kW | 1 | Đức |
| 3 | Máy bơm công suất 2,2 kW | 1 | Trung Quốc |
| 4 | Máy bơm bùn công suất 2,2 kW | 1 | Trung Quốc |

+ Quy mô các bể xử lý nước thải như sau:

| TT | Tên hạng mục | Số lượng (cái) | Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (m) | Tổng thể tích (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể chứa + xử lý | 3 | (2,7 x 2,4 x 1,7)/bể | 33,0 |
| 2 | Bể xử lý chính | 1 | 2,5 x 2,5 x 1,5 | 9,4 |
| 3 | Bể chắt nước | 1 | 4,0 x 3,0 x 0,5 | 6,0 |
| 4 | Bể lắng lọc 3 ngăn số 1 | 1 | 2,0 x 1,5 x 1,2 | 3,6 |
| 5 | Bể lắng lọc 3 ngăn số 2 | 1 | 3,5 x 2,0 x 1,2 | 8,4 |
| 6 | Hố ga chứa nước sau xử lý | 1 | 1,0 x 1,0 x 1,0 | 1,3 |

+ Khu vực xử lý tuần hoàn dung dịch mạ kẽm: có diện tích 26 m2, nằm trong khu xử lý nước thải, vị trí phía Tây Bắc cơ sở. Kết cấu: BTCT. Bên trong nhà xử lý có bố trí hệ thống xử lý tuần hoàn dung dịch mạ kẽm.

- Nhà kho chứa chất thải nguy hại: có diện tích 45 m2, phía Tây Bắc cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái proximang.

- Nhà kho chứa chất thải rắn công nghiệp: có diện tích 27 m2, phía Tây Bắc cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái proximang.

- Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt: có diện tích 4 m2, phía Tây Nam cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái proximang.

- Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình tẩy trắng: có diện tích 9 m2, phía Tây Nam cơ sở. Bao gồm các hạng mục công trình sau:

| STT | Hạng mục công trình | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thu gom khí thải chứa hơi axit H2SO4 |  |  |
| - | Nắp chụp hút | 01 cái | dài 7,6 x rộng 1,3 m. Kết cấu: nhựa |
| - | Ống nhựa D300 | 01 HT | Dài 20 m. Kết cấu: nhựa |
| - | Quạt hút | 01 cái | Công suất: 30.000 m3/h |
| 2 | Hệ thống xử lý khí thải |  |  |
| - | Tháp hấp thụ | 01 cái | Đường kính D 780 cao 7 m. Thể tích: 3,3 m3. Kết cấu: nhựa |
| - | Máy bơm tuần hoàn dung dịch hấp thụ NaOH | 01 cái | Công suất 0,75kw |
| - | Bể tuần hoàn dung dịch hấp thụ (NaOH) | 01 cái | Dài 2 m, rộng 1,3 m, sâu 0,6 m. Thể tích: 1,6 m3. Kết cấu: nhựa. |
| 3 | Hệ thống thoát khí thải sau xử lý |  |  |
| - | Ông phóng không | 01 cái | Ống khói D 780, cao 7 m so với mặt đất. Kết cấu: nhựa |

- Hệ thống thu gom thoát nước thải:

| TT | Tên hạng mục | Số lượng (cái) | Tổng thể tích (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống bể tự hoại 3 ngăn (1 ngăn chứa, 02 ngăn lắng) |  |  |
| - | Khu vực văn phòng | 1 | 18 |
| - | Khu vực nhà vệ sinh 1 | 1 | 18 |
| - | Khu vực Nhà tắm + nhà vệ sinh | 1 | 36 |
| 2 | Bể tách dầu mỡ 2 ngăn | 1 | 3 |
| 3 | Hệ thống thu gom nước thải, thoát nước thải: ống nhựa D 110 | Dài khoảng 400 m |  |

- Hệ thống thu gom thoát nước mưa:

Hệ thống đường cống thoát nước mưa của Công ty được xây dựng dọc theo sân, đường nội bộ, bao quanh các khu nhà. Đường cống là cống hộp B300, độ dốc i =2%. Tổng chiều dài đường cống thu gom nước mưa khoảng 1.100 m, trên đường cống bố trí các hố ga lắng cặn có thể tích 1,3 m3/hố.

b. Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở

Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở cụ thể như sau:

Bảng 6. Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Công suất/ca | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy kéo rút lớn | Máy | 03 | 2,5 tấn | Việt Nam |
| 2 | Máy kéo rút nhỏ | Máy | 05 | 0,1 tấn | Việt Nam |
| 3 | Máy lưới B40 | Máy | 05 | 200 m2 | Việt Nam |
| 4 | Máy lưới chống côn trùng | Máy | 04 | 250 m2 | Việt Nam |
| 5 | Máy ô vuông nan sóng | Máy | 05 | 200 m2 | Việt Nam |
| 6 | Máy lưới Inox | Máy | 05 | 200 m2 | Việt Nam |
| 7 | Dây chuyền mạ nhúng nóng | HT | 02 | 4 tấn | Việt Nam |
| 8 | Thiết bị phụ trợ | HT | 01 |  | Việt Nam |

# Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,

# KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

- 1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Nhà máy Winesco 6 – Công ty CP dây lưới thép Nam Định. Địa chỉ: tại đường D5, CCN An Xá, thành phố Nam Định phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định và của địa phương bao gồm:

- Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030 Với mục tiêu cụ thể tập trung phát triển nhanh, hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh để chủ động hội nhập với khu vực và thế giới; khai thác triệt để tiềm năng và lợi thế so sánh để phát triển; nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi nhằm thu hút được các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường tạo bước đột phá trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung đầu tư hình thành một số ngành, sản phẩm chủ lực của địa phương có khả năng cạnh tranh trên thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao như sản xuất dược liệu, cơ khí chế tạo, ô tô, xe máy, điện tử - tin học, may mặc, cơ khí…

Định hướng tổ chức không gian phát triển vùng kinh tế công nghiệp - dịch vụ, bao gồm thành phố Nam Định và khu vực phụ cận: Định hướng phát triển trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, là hạt nhân phát triển của tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng; trung tâm của một số ngành công nghiệp, khoa học - công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu y học cho Nam đồng bằng sông Hồng.

- Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định thành phố (TP) Nam Định là đô thị tỉnh lỵ; trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, thương mại tài chính và vùng kinh tế động lực của tỉnh đến 2030 và 2050; là trung tâm kinh tế, đầu mối giao lưu lớn, có giá trị về văn hóa, lịch sử nổi trội, có vị trí quốc phòng, an ninh quan trọng của vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

- Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND tỉnh Nam Định về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II CCN An Xá – thành phố Nam Định.

- Quyết định số 544/QĐ-STNMT ngày 14/05/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt ĐTM của dự án: “Xây dựng Cụm công nghiệp An Xá tổng thể (2 giai đoạn).

- Giấy xác nhận số 1598/XN-STNMT ngày 29/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành  của dự án “Xây dựng Cụm công nghiệp An Xá tổng thể (2 giai đoạn)” của Trung tâm phát triển CCN thành phố Nam Định.

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

- Nước thải của cơ sở sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) được thải ra cống thoát nước thải CCN An Xá trên đường N2. Công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm phát triển CCN thành phố Nam Định tại hợp đồng số 06/HĐ-XLNT nhằm xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) trước khi thải ra ngoài môi trường.

CCN đã xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 3.000 m3/ngày. Toàn bộ nước thải phát sinh của các cơ sở trong CCN được thu gom theo đường cống D250-500 về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN công suất 3.000 m3/ngày đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (A) trước khi chảy ra sông Vĩnh Giang.

Do nước thải sau xử lý của cơ sở được thải ra cống thoát nước thải của CCN An Xá nên theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì cơ sở không thuộc đối tượng phải đánh giá sức chịu tải.

- Công tác bảo vệ môi trường của cơ sở đối với khí thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại:

+ Đối với khí thải phát sinh từ hoạt động tẩy trắng bằng axit: Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước khí thải. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT  cột B trước khi thải ra ngoài môi trường.

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Công ty hợp đồng với Công ty CP môi trường Nam Định đến thu gom vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

+ Chất thải nguy hại: Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng đến  thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

+ Sắt thải: bán cho cơ sở tái chế.

# Chương III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,

# BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

- 1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

- 1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Sơ đồ 4. Sơ đồ thu gom nước mưa của Công ty

Nước thoát mái, nước chảy tràn bề mặt của Công ty

Cống B300 và HT hố ga

Cống thoát nước  mưa trên đường N2, CCN An Xá qua 2 cửa xả

Ф 110

Nước mưa từ trên mái nhà được thu gom bằng đường ống nhựa PVC Ф 110 xuống các hố ga thu nước của các khu nhà. Nước mưa trên mái và nước chảy tràn bề mặt thu gom vào cống BTCT B300, độ dốc i = 2% và được lắng cặn qua các hố ga trước khi chảy ra cống thoát nước mưa trên đường N2 của CNN An Xá.

Hệ thống đường cống thoát nước mưa của Công ty được xây dựng dọc theo sân, đường nội bộ, bao quanh các khu nhà. Đường cống là cống hộp B300, độ dốc i =2%. Tổng chiều dài đường cống thu gom nước mưa khoảng 1.100 m, trên đường cống bố trí các hố ga có thể tích 1,3 m3/hố.

Tọa độ vị trí điểm xả nước mưa: Vị trí cửa xả số 1 X : 2257194 (m), Y: 0567512 (m); Vị trí cửa xả số 02: X : 2257219 (m), Y: 0567593 (m)

- 1.2. Thu gom, thoát nước thải

a. Nguồn phát sinh nước thải

* Nguồn phát sinh

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV.

- Nước thải sản xuất:

+ Hoạt động rửa sạch dây thép sau khi đã tẩy trắng.

+ Hoạt động vệ sinh bể làm mát dây thép sau khi nung nóng.

+ Hoạt động vệ sinh bể chứa dung dịch NaOH dùng trong xử lý nước thải, khí thải.

* Khối lượng nước thải phát sinh

- Lượng thải sinh hoạt: Căn cứ theo điều 39 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 16/8/2014 của Thủ tướng chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% nước cấp. Vậy lượng nước thải phát sinh được ước tính khoảng: 4,8 m3/ngày đêm.

- Nước thải sản xuất:

+ Lượng nước thải tại hệ thống xử lý khí thải: Định kỳ khoảng 1 tuần /lần công ty tiến hành vệ sinh bể, lượng nước thải khoảng 1 m3/lần/tuần.

+ Lượng nước thải tại bể làm mát: Định kỳ 01 lần/tuần cơ sở sẽ tiến hành thay thế lượng nước làm mát, khối lượng nước thải khoảng 11,4 m3/lần/tuần.

+ Nước thải tại bể rửa sạch dây thép sau khi đã tẩy trắng: Thép sau khi tẩy trắng sẽ được ngâm trong nước sạch để làm sạch bề mặt. Công ty có 3 bể làm sạch với thể tích chứa nước sạch 3,8 m3/bể (11,4m3/3 bể). Định kỳ 1 lần /ngày Công ty sẽ thay lượng nước làm rửa với khối lượng nước thải khoảng 11,4 m3/ngày đêm.

Khối lượng nước thải phát sinh tại cơ sở được liệt kê cụ thể như sau:

Bảng 7. Khối lượng nước thải tại cơ sở

| STT | Hoạt động phát sinh nước thải | Khối lượng nước thải (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động sinh hoạt | 4,8 |
| 2 | Lượng nước thải tại hệ thống xử lý khí thải | 1 |
| 3 | Nước thải tại bể rửa sạch dây thép sau khi đã tẩy trắng | 11,4 |
| 4 | Lượng nước thải tại bể làm mát | 11,4 |
|  | Tổng | 28,6 |

b. Công trình thu gom, thóat nước thải

Hiện tại cơ sở đã xây dựng cống thu gom nước thải tách riêng với cống thu gom nước mưa chảy tràn. Hệ thống cống thu gom nước thải như sau:

Sơ đồ 5. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải Công ty

Nước thải nhà vệ sinh khu vực văn phòng

Bể tự hoại 3 ngăn

Ф110

Ф110

Ф110

Nước thải nhà vệ sinh 1

Bể tự hoại 3 ngăn

Bể lắng lọc 3 ngăn số 2

Bể lắng lọc 3 ngăn số 1

Ф110

Ф110

Nước thải nhà ăn

Bể tách dầu mỡ

Ф110

Ф110

Ф110

Các bể xử lý nước thải sản xuất

Ф110

Nước thải từ hoạt động rửa dây thép, vệ sinh bể làm mát và HTXL khí thải

Hố ga

Hố ga

(nước thải đạt QCVN40:2011 /BTNMT cột B)

Nước thải nhà tắm + nhà vệ sinh

Ф110

Bể tự hoại 3 ngăn

Ф110

Ф110

Cống thoát nước thải CCN An Xá

* Công trình thu gom nước thải:

- Nước thải nhà vệ sinh khu vực văn phòng và nước thải thải nhà vệ sinh 1 sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, nước thải nhà ăn sau khi xử lý qua bể tách dầu mỡ sẽ theo hệ thống đường ống nhựa Ф110 chảy về bể lắng lọc 3 ngăn số 1.

- Nước thải sản xuất từ hoạt động rửa dây thép, vệ sinh bể làm mát được thu gom theo đường ống Ф110, hố ga dẫn về các bể xử lý nước thải sản xuất. Nước thải sau đó chảy về bể lắng lọc 3 ngăn số 1.

- Nước thải nhà tắm + nhà vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn sẽ theo hệ thống đường ống nhựa Ф110 chảy về bể lắng lọc 3 ngăn số 2.

* Công trình thoát nước thải:

Toàn bộ lượng nước thải sau khi qua xử lý tại bể lắng lọc 3 ngăn số 1 và bể lắng lọc 3 ngăn số 2 đạt QCVN40:2011 /BTNMT cột B sẽ theo đường ống nhựa Ф110, hố ga chảy ra cống thoát nước thải của CNN An Xá trên đường N2.

* Thông số thiết kế của hệ thống thu gom, thoát nước thải

Bảng 8. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước thải

| TT | Tên hạng mục | Số lượng (cái) | Tổng thể tích (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống bể tự hoại 3 ngăn (1 ngăn chứa, 02 ngăn lắng) |  |  |
| - | Khu vực văn phòng | 1 | 18 |
| - | Khu vực nhà vệ sinh 1 | 1 | 18 |
| - | Khu vực Nhà tắm + nhà vệ sinh | 1 | 36 |
| 2 | Bể tách dầu mỡ 2 ngăn | 1 | 3 |
| 3 | Hệ thống thu gom nước thải, thoát nước thải: ống nhựa D 110 | Dài khoảng 400 m |  |

* Điểm xả nước thải sau xử lý:

- Nguồn tiếp nhận: Cống thoát thoát nước thải CCN An Xá.

- Vị trí xả nước thải sau xử lý:

+ Nước thải sau xử lý, theo đường ống dẫn xả qua 01 cửa xả phía Đông Nam.

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X (m): 2257201;  Y (m): 0567530 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105033’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: Xả thải tự chảy.

- Chế độ xả thải: Gián đoạn trong ngày và không theo chu kỳ.

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 40m3/ngày đêm.

- Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với điểm đấu nối nước thải, nguồn tiếp nhận:

+ Việc xả nước thải ra nguồn tiếp nhận phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Việc thiết kế và xây dựng các điểm xả bảo đảm chống xâm nhập ngược từ nguồn tiếp nhận và ảnh hưởng của ngập úng.

1.3. Xử lý nước thải

1.3.1. Hiện trạng các công trình xử lý nước thải

a. Biện pháp xử lý sơ bộ nước thải của cơ sở

- Xử lý sơ bộ nước thải từ nhà vệ sinh:

Nước thải từ bệ xí, bồn cầu nhà vệ sinh được thu gom về bể tự hoại để xử lý yếm khí sơ bộ sau đó tiếp tục dẫn vào bể lắng lọc để xử lý trước khi thải ra môi trường. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt như sau:

Sơ đồ 6. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

Ngăn 1

Điều hòa

Lắng

Phân hủy sinh học

Ngăn 2

Lắng

Phân hủy sinh học

Nước thải sinh hoạt

Bể lắng lọc ba ngăn

Ngăn 3

Lắng

Đường ống Ф 110

Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân hủy, một phần tạo các chất khí và một phần tạo các chất vô cơ hòa tan. Nước thải khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua ngăn lắng 2 và 3, sau khi xử lý trong bể tự hoại nước thải tiếp tục dẫn về bể lắng lọc ba ngăn để tiếp tục xử lý.

Ưu điểm của bể tự hoại 3 ngăn:

+ Không tiêu tốn năng lượng trong quá trình vận hành.

+ Công nghệ đơn giản.

+ Xây dựng đơn giản, giá thành xây dựng thấp, dễ sử dụng.

+ Có khả năng vận hành gián đoạn trong thời gian dài nhưng vẫn giữ được hoạt tính của bùn cặn sinh ra, tính ổn định cao.

- Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn:

Nước thải tại khu vực nhà ăn theo đường ống  Ф110 xuống bể tách dầu mỡ gồm 02 ngăn có thể tích 3 m3. Nước thải dẫn vào ngăn chứa thứ nhất của bể tách dầu mỡ thông qua rọ rác được thiết kế bên trong, cho phép giữ lại các chất bẩn như các loại thực phẩm, xương hay các loại tạp chất khác ...

Sau đó nước thải đi sang ngăn thứ hai của bể tách dầu mỡ: dầu mỡ nhẹ hơn sẽ nổi lên trên mặt nước, lượng nước thải bên dưới chảy ra đường ống nhựa Ф110 dẫn về bể lắng lọc 3 ngăn. Lớp dầu mỡ sẽ được định kỳ thu gom, lưu giữ và đem đi xử lý theo đúng quy định.

b. Hệ thống xử lý nước thải tập trung:

* Chức năng: Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại cơ sở đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

* Quy mô, công suất Hệ thống xử lý nước thải tập trung:

- Quy mô kích thước và thể tích các bể của Hệ thống xử lý nước thải tập trung như sau:

Bảng 9. Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải

| TT | Tên hạng mục | Số lượng (cái) | Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (m) | Tổng thể tích (m3) | Thời gian lưu (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể chứa + xử lý | 3 | (2,7 x 2,4 x 1,7)/bể | 33,0 | 19,4 |
| 2 | Bể xử lý chính | 1 | 2,5 x 2,5 x 1,5 | 9,4 | 5,5 |
| 3 | Bể chắt nước | 1 | 4,0 x 3,0 x 0,5 | 6,0 | 3,5 |
| 4 | Bể lắng lọc 3 ngăn số 1 | 1 | 2,0 x 1,5 x 1,2 | 3,6 | 2,1 |
| 5 | Bể lắng lọc 3 ngăn số 2 | 1 | 3,5 x 2,0 x 1,2 | 8,4 | 4,9 |
| 6 | Hố ga chứa nước sau xử lý | 1 | 1,0 x 1,0 x 1,0 | 1,0 | 0,6 |

Bảng 10. Danh mục máy móc thiết bị xử lý nước thải

| TT | Máy móc, thiết bị | Số lượng (cái) | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khuấy công suất 2,8 kW | 5 | Đức |
| 2 | Máy bơm công suất 15 kW | 1 | Đức |
| 3 | Máy bơm công suất 2,2 kW | 1 | Trung Quốc |
| 4 | Máy bơm bùn công suất 2,2 kW | 1 | Trung Quốc |

- Công suất Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 40 m3/ngày đêm.

- Vị trí xả nước thải: 01 cửa xả phía Tây Nam cơ sở chảy vào cống thoát nước thải CCN An Xá. Tọa độ vị trí xả nước thải X (m): 2257201;  Y (m): 0567530  (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105033’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: Tự chảy.

* Quy trình công nghệ vận hành của Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 40 m3/ngày đêm

Sơ đồ 7. Quy trình xử lý nước thải tại hệ thống xử lý nước thải

Bể pha kiềm (dung dịch NaOH)

Dung dịch NaOH

Nước thải sản xuất

Bể chứa + xử lý hóa lý (3 bể)

Bể hóa lý (bể xử lý chính)

Phơi khô, đóng bao và lưu giữ tại kho CTNH

Bùn thải

Nước thải nhà vệ sinh khu vực văn phòng, nhà vệ sinh 1 và nhà ăn

Bể chắt nước

Bể lắng lọc 3 ngăn số 1

Nước thải khu vực nhà tắm + nhà vệ sinh

Bể lắng lọc 3 ngăn số 2

Hố ga

(nước thải đạt QCVN40:2011 /BTNMT cột B)

Khử trùng

Ghi chú:

Đường nước thải

Đường hóa chất

Đường bùn thải

Cồng thoát nước thải CCN An Xá

Mô tả:

- Nước thải sản xuất:

+ Bể thu gom:

Toàn bộ lượng nước thải sản xuất từ xưởng sản xuất bao gồm: Nước thải từ  hoạt động rửa sạch dây thép sau khi đã tẩy trắng có chứa axit H2SO4 và các ion Fe2+,  Fe3+,  Zn2+ ... , nước thải từ hoạt động vệ sinh bể làm mát dây thép sau khi nung nóng có chứa các ion Fe2+,  Fe3+, ... nước thải từ hệ thống xử lý khí thải chứa NaOH, NaCl, Na2SO4 ... được thu gom về bể thu gom.

Bể thu gom có tác dụng lắng cặn và sau đó dẫn nước thải về 03 bể chứa + xử lý hóa lý.

+ Bể chứa + xử lý hóa lý (3 bể):

Nước thải được chảy đồng thời vào 03 bể chứa + xử lý hóa lý. Bể có chức năng thu gom và điều hòa lưu lượng nước thải. Tại bể này có bổ sung thêm hóa chất NaOH để trung hòa pH và tạo kết tủa một phần các in on Fe2+,  Fe3+,  Zn2+,... (phương trình phản ứng được thể hiện chi tiết tại bể hóa lý). Lượng hóa chất NaOH được đưa vào dung dịch nước thải với tỷ lệ 50 kg NaOH/ 01 m3.

+ Bể hóa lý (bể xử lý chính):

Tại bể hóa lý nước thải được bổ sung dung dịch NaOH và được trộn đều với nước thải qua máy khuấy. Lượng hóa chất NaOH được đưa vào dung dịch nước thải với tỷ lệ 50 kg NaOH/ 01 m3.

Dưới tác dụng của dung dịch NaOH các in on Fe2+,  Fe3+,  Zn2+, H2SO4... được xử lý, phương trình phản ứng như sau:

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2↓

Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3↓

Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3↓

Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)2↓

2NaOH + H2SO4  = Na2SO4 + 2H2O

Sau phản ứng các chất tạo thành kết tủa lắng xuống đáy bể, nước thải sau xử lý theo đường ống dẫn sang bể chắt nước.

Đối với các muối NaCl, Na2SO4 được tạo ra là muối tan, đây là muối trung tính không gây ô nhiễm môi trường do đó sẽ được thải ra bên ngoài môi trường cùng với nước thải.

+ Bể chắt nước:

Bên dưới bể chắt nước được lót 1 tấm vải lọc. Tấm vải lọc có độ dày 1 mm, Chịu nhiệt độ: 90˚C, Độ pH từ 1-14. Phần bùn cặn được chắt và giữ lại trên bề mặt của tấm vải sẽ được phơi khô, đóng bao và thu gom về kho CTNH sau đó thuê đơn vị có chức năng đưa đi xử lý.

Phần nước trong sau khi đi qua tấm vải lọc sẽ được dẫn sang bể lắng lọc 3 ngăn số 1 để xử lý cùng với nước thải sinh hoạt

+ Bể lắng lọc 3 ngăn số 1:

Phần nước thải sản xuất sau đó sẽ cùng với nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng, nhà vệ sinh 1 và nhà ăn được xử lý tại Bể lắng lọc 3 ngăn số 1.

Bể lắng lọc có cấu tạo bao gồm 2 ngăn lắng và 1 ngăn lọc chứa các lớp vật liệu lọc: cát, đá, than hoạt tính. Bể có tác dụng loại bỏ các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ có trong nước thải. Nước nước thải sau đó được dẫn ra hố ga.

+ Bể lắng lọc 3 ngăn số 2:

Nước thải sinh hoạt khu vực nhà tắm + nhà vệ sinh được xử lý tại Bể lắng lọc 3 ngăn số 2. Bể lắng lọc có cấu tạo bao gồm 2 ngăn lắng và 1 ngăn lọc chứa các lớp vật liệu lọc: cát, đá, than hoạt tính. Bể có tác dụng loại bỏ các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ có trong nước thải. Nước nước thải sau đó được dẫn ra hố ga.

+ Hố ga:

Nước thải sau khi xử lý tại bể lắng lọc 3 ngăn số 1 và số 2 sẽ được khử trùng bằng hóa chất clo để tiêu diệt các vi sinh vật có hại. Nước thải sau khi khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) sẽ được thải ra cống thoát nước thải của CCN An Xá.

* Chế độ vận hành: 24h/ngày

* Hóa chất, điện năng sử dụng trong xử lý nước thải

Bảng 10. Hóa chất, điện năng sử dụng trong xử lý nước thải sau khi cải tạo

| STT | Nguyên liệu | Đơn vị | Lượng sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất NaOH | Kg/năm | 0,12 |
| 2 | Clo | Kg/năm | 12 |
| 3 | Điện | kWh/tháng | 1.200 |

* Hiệu quả của Hệ thống xử lý nước thải tập trung: Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt Quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

* Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý:

QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) với Cmax = C do nước thải chảy vào cống thoát nước thải cuarCCN An Xá.

- 2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Các nguồn phát sinh bụi, khí thải của cơ sở bao gồm:

- Từ hoạt động sản xuất:

+ Hoạt động của máy tẩy trắng dây thép bằng axit tại xưởng kéo rút. Thành phần: hơi H2SO4.

+ Hơi mùi phát sinh từ hoạt động mạ kẽm tại xưởng mạ dây thép: lượng hơi mùi này phát sinh không đáng kể do cơ sở sử dụng công nghệ mạ kẽm bằng điện.

+ Bụi kim loại phát sinh từ quá trình làm sạch cơ học bằng bàn chải kim loại tại xưởng kéo rút. Tần xuất làm sạch cơ học bằng bàn chải kim loại: hàng ngày.

- Khí thải, bụi từ hoạt động giao thông: Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu và đi lại của CBCNV sẽ là nguồn phát sinh bụi, khí thải. Thành phần khí thải gồm: khí SO2, NOx, CO, CO2, VOC và bụi.

- Từ hoạt động nấu ăn: Trong quá trình nấu ăn sẽ phát sinh bụi, khí thải (CO, SO2, NOx,...). Ngoài ra trong quá trình chế biến thức ăn như chiên, rán, kho xào... sẽ phát sinh ra hơi mùi thức ăn.

Các công trình biện pháp xử lý bụi, khí thải của cơ sở như sau:

- 2.1. Xử lý hơi axit từ bể tẩy trắng dây thép

* Quy trình công nghệ vận hành:

Sơ đồ 8. Quy trình xử lý hơi mùi axit

Máy tẩy trắng

Hơi axit H2SO4

Nắp chụp hút, đường ống nhựa D300

Quạt hút

Bể chứa dung dịch hấp thụ NaOH

Khí thải đạt QCVN 19:2009

/BTNMT cột B

Ống phóng không D315 cao 7 m

Tháp hấp thụ

Đường ống nhựa D 315

Mô tả:

* Công trình thu gom bụi, khí thải trước khi được xử lý:

Máy tẩy trắng dây thép được thiết kín đảm bảo không thoát hơi axit H2SO4 ra bên ngoài môi trường. Bên trên nắp Máy tẩy trắng dây thép được thiết kế nắp chụp kín có kích thước dài 7,6 x rộng 1,3 m. Bên trên nắp chụp được đấu nối với đường ống nhựa D300 chạy dọc nắp chụp.

Dưới tác dụng quả quạt hút toàn bộ hơi hơi axit H2SO4 phát sinh sẽ theo đường ống nhựa D 300 dẫn về tháp hấp thụ .

Tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH để trung hòa hơi axit bằng cách phun dung dịch NaOH dưới dạng phun sương từ phía trên đỉnh của thiết bị ngược chiều với khí thải có chứa hơi axit H2SO4 đi từ dưới đáy tháp đi lên. Hơi axit H2SO4 được dung dịch NaOH trung hòa, các phản ứng xảy ra như sau:

H2SO4 + 2NaOH →  Na2SO4 + 2H2O

Dòng khí sau khi được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT cột B sẽ theo đường ống nhựa D780 cao 7 m so với mặt đất thoát ra ngoài môi trường.

Lượng dung dịch NaOH sau đó được chảy về bể chứa để tuần hoàn tái sử dụng. Nồng độ NaOH sau khi tuần hoàn tái sử dụng sẽ giảm dần từ 20 % xuống 0%. Khi nồng độ NaOH giảm xuống 0% (khoảng 1 tuần sử dụng) thì lượng nước này sẽ đưa về Hệ thống xử lý nước thải để xử lý.

* Vị trí xả khí thải: 01 vị trí phía Tây Nam cơ sở (tọa độ vị trí xả khí thải X (m): 2257230; Y (m): 0567501  – hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).

* Phương thức xả thải: Xả cưỡng bức bằng quạt hút, gián đoạn không theo chu kỳ.

Bảng 11.  Thông số kỹ thuật của Hệ thống xử lý hơi axit từ máy tẩy trắng dây thép

| STT | Hạng mục công trình | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thu gom khí thải chứa hơi axit H2SO4 |  |  |
| - | Nắp chụp hút | 01 HT | dài 7,6 x rộng 1,3 m. Kết cấu: nhựa |
| - | Ống nhựa D300 | 01 HT | Dài 20 m. Kết cấu: nhựa |
| - | Quạt hút | 01 cái | Công suất: 30.000 m3/h |
| 2 | Hệ thống xử lý khí thải |  |  |
| - | Tháp hấp thụ | 01 cái | Đường kính D 780 cao 7 m. Thể tích: 3,3 m3. Kết cấu: nhựa |
| - | Máy bơm tuần hoàn dung dịch hấp thụ NaOH | 01 cái | Công suất 0,75kw |
| - | Bể tuần hoàn dung dịch hấp thụ (NaOH) | 01 cái | Dài 2 m, rộng 1,3 m, sâu 0,6 m. Thể tích: 1,6 m3. Kết cấu: nhựa. |
| 3 | Hệ thống thoát khí thải sau xử lý |  |  |
| - | Ông phóng không | 01 cái | Ống khói D 780, cao 7 m so với mặt đất. Kết cấu: nhựa |

* Hóa chất, điện năng sử dụng trong xử lý hơi axit từ bể tẩy trắng dây thép

Bảng 12. Hóa chất, điện năng sử dụng trong xử lý hơi axit

| STT | Nguyên liệu | Đơn vị | Lượng sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dung dịch NaOH | kg/tháng | 200 |
| 2 | Điện | kWh/tháng | 1.560 |

* Quy chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải lò hơi sau xử lý: QCVN 19:2009/BTNMT cột B với Cmax = C x Kp x Kv, trong đó Kp = 0,9 do lưu lượng khí thải 30.000 m3/h, Kv = 0,8 do ống khói có khoảng cách đến nội thành của thành phố Nam Định – Đô thị loại II  dưới 2 km.

- 2.2. Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải

- Đối với hoạt động giao thông:

+ Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện.

+ Quy định vận tốc, trọng tải xe chở nguyên liệu, sản phẩm, không chở quá đầy, có vật liệu che chắn thùng xe để tránh rơi vãi, phát tán ra môi trường xung quanh và trên dọc tuyến đường vận chuyển.

+ Cây xanh được trồng dọc tường rào, sân đường nội bộ, trước khu vực sản xuất và tận dụng tối đa diện tích để chậu cây cảnh, tiểu cảnh ...

- Đối với bụi phát sinh từ quá trình rút thép, làm sạch cơ học bằng bàn chải kim loại tại xưởng sản xuất:

+ Máy rút thép, làm sạch cơ học bằng bàn chải kim loại được vận hành tự động và cách xa khu vực văn phòng.

+ Nền nhà xưởng được láng bê tông và lót gạch để hạn chế bụi phát tán từ nền nhà xưởng.

+ Bố trí công nhân quét dọn và thu gom bụi thường xuyên, định ký 02 lần/ngày.

+ Trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang chống bụi cho công nhân.

- Đối với hoạt động trong xưởng sản xuất:

+ Tăng cường thông thoáng nhà xưởng bằng các mái đối lưu tự nhiên, nhà xưởng được thiết kế lớn và cao với hệ thống cửa sổ, cửa ra vào phù hợp tạo sự thông thoáng trong sản xuất.

+ Nền nhà xưởng được láng bê tông và lót gạch để hạn chế bụi phát tán từ nền nhà xưởng.

+ Bố trí công nhân quét dọn và thu gom rác thải sau mỗi ca làm việc.

+ Trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang chống bụi cho công nhân.

- Biện pháp giảm thiểu mùi, khí thải khu vực nhà ăn:

Để giảm thiểu mùi khí thải phát sinh trong quá trình nấu ăn, Công ty đầu tư hệ thống quạt thông gió để giảm thiểu mùi và nhiệt độ trong khu vực nhà ăn.

- Giải pháp trồng cây xanh:

Cây xanh được xung quanh khu vực cơ sở. Ngoài ra cây xanh còn trồng dọc theo nhà xưởng, sân đường nội bộ để tạo cảnh quan. Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên cơ sở chiếm khoảng 24% tổng diện tích mặt bằng. Hiện nay cây xanh đã được trồng đảm bảo theo đúng tỷ lệ.

Cây xanh góp phần tạo không gian cảnh quan đẹp và cải thiện môi trường. Tác dụng của cây xanh trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: giảm bức xạ nhiệt, giảm nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt, tăng độ ẩm, tăng lượng ôxy, hấp thụ các chất độc hại trong không khí; hấp thu tiếng ồn, giảm nồng độ bụi và cản gió.

- 3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

- a. Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường:

* Rác thải sinh hoạt:

Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên và hoạt động nấu ăn trong Công ty…Thành phần: Rác thải sinh hoạt như thức ăn thừa, rau thực phẩm hỏng, túi nilon, giấy, văn phòng phẩm hỏng thải…

Theo thức tế thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,4 kg/người/ngày. Với số CBCNV công ty khoang 80 người thì lượng rác thải phát sinh:

0,4 kg/người/ngày x 80 người = 32 kg/ngày = 11.520 kg/năm

* Chất thải rắn sản xuất

- Nguồn phát sinh: Hoạt động làm sạch cơ học, hoạt động rút dây thép để giảm kích thước đường kính ... Thành phần: sắt thải, bụi kim loại thải

* Khối lượng:

Bảng 13. Khối lượng chất thải rắn phát sinh.

| TT | Thành phần chất thải | Khối lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rác thải sinh hoạt | 11,5 |
| 2 | Rác thải sản xuất: Sắt thép vụn, bụi kim loại … | 10,7 |
| 3 | Vật liệu lọc thải từ bể lắng lọc nước thải sinh hoạt | 1 |
|  | Tổng | 23,2 |

- b. Công tác phân loại, thu gom và xử lý:

* Biện pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

- Phân loại rác thải:

Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn góp phần làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra. Theo điều 75 Luật bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt (rác thải) phát sinh được phân loại bao gồm các loại rác thải sau:

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: Giấy các loại, nhựa các loại, kim loại các loại như chai, hộp nhựa, lon nước giải khát, hộp, bao bì giấy, báo, vỏ hộp sữa, túi ni lông sạch,...

+ Chất thải thực phẩm: rau củ quả thải bỏ, đồ ăn dư thừa, hư hỏng, bã trà, bã cà phê … từ nhà bếp (vắt kiệt nước để giảm khối lượng, mùi hôi và côn trùng phát sinh) và các loại cây, cỏ, hoa lá, xác động vật nhỏ từ sân vườn, các loại khác,….

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: Bao gồm tất cả các loại chất thải rắn sinh hoạt không có chứa yếu tố độc hại và không thuộc nhóm chất thải tái chế hoặc chất thải thực phẩm và bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Biện pháp thu gom, xử lý:

+ Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom tập trung vào 05 thùng chứa có nắp đậy với thể tích 60 - 120 lít, các thùng rác được bố trí tại khu vực bếp và nhà ăn, khu vực sản xuất, vào cuối giờ làm nhân viên vệ sinh của công ty sẽ thu gom về kho chất thải rắn sinh hoạt, kho có diện tích 4 m2. Các thùng chứa rác đều có nắp đậy, tránh được mùi hôi phát sinh và nước rỉ rác gây ảnh hưởng đến môi trường.

+ Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt: có diện tích 4 m2 – phía Tây Nam cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái proximang.

+ Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV môi trường đô thị đến thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định. Tần suất thu gom: 3 lần/tuần.

* Biện pháp thu gom, xử lý rác thải công nghiệp:

Sắt thải, Bìa carton, giấy, Bụi kim loại được công ty thu gom vào kho chứa. Sau đó bán cho cơ sở tái chế của Công ty TNHH Kim Khí Anh Tú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để tái chế lại.

Nhà kho chứa chất thải rắn công nghiệp: có diện tích 27 m2 – phía Tây Bắc cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái proximang.

- 4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

- 4.1. Công tác phân loại, thu gom, lưu giữ:

- a. Nguồn phát sinh:

* Các công đoạn phát sinh: Hoạt động tẩy trắng dây thép, Hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị; hoạt động chiếu sáng , hoạt động xử lý nước thải ...

* Thành phần, tải lượng:

Bảng 14. Khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở

| TT | Mã CTNH | Tên chất thải | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07 01 06 | Dung dịch tẩy rửa thải có chứa các thành phần nguy hại | 103.610 |
|  | 16 01 06 | Bóng đèn huỳnh quang thải | 15 |
| 3 | 18 01 01 | Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là chất thải nguy hại) thải | 250 |
| 4 | 18 01 02 | Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là chất thải nguy hại) thải | 11 |
| 5 | 18 01 03 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là chất thải nguy hại) thải | 11 |
| 6 | 18 02 01 | Giẻ lau, găng tay nhiễm thành phần nguy hại | 200 |
| 7 | 12 06 05 | Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải | 24.100 |
| 8 | 07 01 05 | Cặn thải từ bể làm sạch | 2.000 |
| 9 | 19 02 06 | Các thiết bị, bộ phận linh kiện điện tử thải | 15 |
| 10 | 18 02 01 | Vật liệu lọc thải từ bể lắng lọc tập trung | 1.000 |
|  | Tổng cộng |  | 131.212 |

- Nguồn: Căn cứ vào lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế tại cơ sở.

- b. Các tác phân loại, thu gom, lưu giữ:

* Chất thải nguy hại tái sử dụng:

Bao bì đựng hóa chất thải được Công ty tận dụng để chứa bùn thải từ Hệ thống xử lý nước thải.

* Chất thải nguy hại thuê xử lý:

- Dung dịch tẩy rửa thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình tẩy trắng dây thép: được thu gom theo đường ống nhựa Ф 110 dẫn về bể chứa. Sau đó thuê đơn vị có chức năng xử lý. Bể chứa dung dịch tẩy rửa thải có kích thước (2,7 x 2,4 x 1,7) m, thể tích 11 m3 kết cấu BTCT.

- Các loại chất thải còn lại được lưu giữ kho chứa CTNH, kho có mái che, biển báo CTNH, có thùng chứa cát, rãnh thu gom và hố ga chứa CTNH khi xảy ra sự cố đổ tràn CTNH dạng lỏng và trang bị bình phòng cháy chữa cháy.

Nhà kho chứa chất thải nguy hại: có diện tích 45 m2 – phía Tây Bắc cơ sở. Kết cấu: nhà 01 tầng, tường gạch, mái proximang.

- Công ty trang bị 10 thùng chứa có thể tích 60 - 120 l/thùng, riêng dung tích thùng chứa bùn là 500 l có dán mã CTNH riêng biệt từng loại CTNH.

Bùn thải phát sinh tại hệ thống xử lý nước thải sẽ được phơi khô, sau đó thu gom vào các bao mềm và lưu chứa tại thùng chứa bùn thải trong kho CTNH.

- Công nhân thu gom chất thải nguy hại được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như: găng tay, mũ, khẩu trang.

- Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mã số QLCTNH: 36.000751.T ngày 06/06/2016.

- 4.2. Biện pháp xử lý CTNH.

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình về việc thu gom, xử lý CTNH. Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý CTNH mã số QLCTNH:1-2-3-4-5-6.014.VX (cấp lần 5) ngày 19/01/2022 thời hạn của giấy phép đến ngày 19/01/2027.

- 5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

a .Nguồn phát sinh

Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát ra từ các thiết bị máy móc sản xuất như máy gia công đầu dây, máy rút giảm đường kính, máy cắt, máy xoắn đầu lưới...  tại các xưởng sản xuất.

b .Biện pháp giảm thiểu

- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị.

- Đối với những loại máy có kích thước lớn gây rung lắc trong quá trình hoạt động sẽ được cố định bằng đệm cao su đàn hồi.

- 6. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

* An toàn vệ sinh lao động

- Hàng năm huấn luyện kiến thức về an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và định kỳ tổ chức quan trắc môi trường lao động tại cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm định các thiết có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định.

* Công tác phòng chống cháy nổ.

Các vị trí dễ gây cháy nổ của Công ty: Khu vực lò ủ làm mềm dây thép, Trạm biến áp, các tủ phân phối điện… Để đề phòng cháy nổ, hạn chế thiệt hại về người và nhà cửa, Công ty thực hiện các biện pháp sau:

- Mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả các công trình khi xảy ra sự cố.

- Nhà xưởng sản xuất, kho chứa,… được thiết kế có cửa thoát hiểm đầy đủ đề phòng khi có sự cố xảy ra.

- Trong khu vực có thể gây cháy, nổ, công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm, các dụng cụ phát tia lửa điện do ma sát,...

- Công ty trang bị các phương tiện PCCC phù hợp, bao gồm hệ thống nước chữa cháy, bình chữa cháy … tại các vị trí dễ gây cháy nổ trong Công ty.

- Bố trí các dụng cụ chữa cháy ở nơi thuận tiện cho thao tác, không bị che chắn. Bố trí các bảng hiệu ở nơi dễ thấy, dễ đọc.

- Lắp đặt các hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của Công ty. Hàng năm tổ chắc đo điện trở của hệ thống chống sét

- Thiết bị PCCC được thẩm định đánh giá chất lượng đúng tiêu chuẩn theo quy định Luật PCCC.

Ngoài các giải pháp kỹ thuật và công nghệ là chủ yếu và có tính chất quyết định để làm giảm nhẹ các ô nhiễm gây ra cho con người và môi trường, các biện pháp hỗ trợ cũng góp phần hạn chế ô nhiễm và cải tạo môi trường:

Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công nhân viên trong làm việc trong Công ty, thực hiện thường xuyên và có khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý chất thải nguy hại phát sinh.

Cùng với các bộ phận khác trong khu vực này, tham gia thực hiện các kế hoạch hạn chế tối đa các ô nhiễm, bảo vệ môi trường theo các qui định và hướng dẫn chung của các cấp chuyên môn và thẩm quyền của tỉnh Nam Định.

Đôn đốc và giáo dục các cán bộ công nhân viên trong Công ty thực hiện các qui định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, kiểm tra y tế định kỳ.

* Sự cố đối với hệ thống xử lý khí  tại hoạt động tẩy trắng dây thép :

- Thường xuyên kiểm tra, tiến hành bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống quạt hút để hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến quạt hút có thể xảy ra.

- Trường hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố, khí thải sau xử lý không đạt QCCP, Công ty sẽ dừng ngay hoạt động tẩy trắng dây thép. Sau khi cải tạo, khắc phục xong sự cố, khí thải xử lý đạt QCCP mới cho hệ thống xử lý đi vào vận hành trở lại.

* Phòng chống sự cố về Hệ thống xử lý nước thải tập trung:

- Bố trí 01 người vận hành Hệ thống xử lý nước thải tập trung: Nắm vững quy trình công nghệ, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy trình vận hành Hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Thường xuyên theo dõi, phân tích định kỳ, quan sát tính biến động của nước thải và các yếu tố bất thường liên quan đến quá trình xử lý nước thải của hệ thống.

- Có ý thức bảo vệ tài sản của công trình, đảm bảo an toàn lao động, kiểm tra Hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi tiến hành bàn giao ca.

- Khi thấy bất kỳ hiện tượng bất thường nào phải tiến hành kiểm tra, theo dõi và báo cho người có thẩm quyền có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời.

Nếu kết quả quan trắc không đạt quy chuẩn cho phép Công ty sẽ tiến hành tạm ngừng vận hành các công đoạn phát sinh nước thải để tiến hành cải tạo và sửa chữa.

* Phòng chống sự cố về CTNH:

Yêu cầu công nhân thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để chất thải nguy hại có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau. Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, cơ sở sẽ tiến hành thu gom CTNH vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định.

* Sự cố ngộ độc thực phẩm:

- Nhà bếp của Cơ sở được thiết kế theo nguyên tắc 1 chiều như sau:

+ Thực phẩm được nhập từ sáng sớm sẽ được lưu trữ vào các tủ lạnh bảo quản và giá ở khu vực kho.

+ Thực phẩm được lấy ra sơ chế tại khu sơ chế

+ Sau khi sơ chế, thực phẩm được trữ vào các bàn lạnh ở khu nấu để chuẩn bị nấu hoặc lưu trữ ở khu lạnh

+ Các món nguội như rau, xà lách được chế biến ở khu bếp nguội

+ Thực phẩm nấu xong sẽ được bày ra và sẵn sàng bưng ra CBCNV.

+ Món ăn sau khi phục vụ CBCNV sẽ được đưa vào khu vệ sinh, chùi rửa.

- Nguyên liệu được phải được mua từ các cơ sở có uy tín, đảm bảo chất lượng.

+ Cử cán bộ kiểm tra vệ sinh về an toàn thực phẩm trong quá trình nấu ăn như hoạt động rửa thực phẩm, bát đĩa,... và quá trình chế biến,...

+ Lượng thức ăn sau khi nấu chín được che đậy cẩn thận để phòng ngừa ruồi và có tủ lạnh dùng để lưu mẫu thức ăn trong 24h.

+ Lập sổ theo dõi, kiểm tra thực phẩm hàng ngày, có sổ nhật ký lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

- Định kỳ hàng năm sẽ đào tạo, tập huấn cho CBCNV nhà bếp về an toàn thực phẩm.

- Các CBCNV làm trong nhà bếp được khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

- Nhà bếp được trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Công ty đã được Sở Công thương tỉnh Nam Định cấp Giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại văn bản số 01/XN-SCT ngày 21/02/2014. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cụ thể như sau:

- Chủ dự án xây dựng phương án phòng chống sự cố hóa chất, niêm yết tại nhà máy và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất theo quy định.

- Bố trí kho hóa chất có diện tích 16 m2 phía Tây Bắc công ty, trong kho bố trí quạt thông gió đảm bảo theo quy định.

- Bảo quản hóa chất trong các thiết bị chuyên dụng, đậy kín đảm bảo không rơi vãi trong quá trình vận chuyển, sử dụng.

- Định kỳ báo cáo sự cố hóa chất theo quy định.

Qui định an toàn trong bảo quản hóa chất:

Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bảo quản, lưu trữ hóa chất, cần thực hiện một số quy định về an toàn như sau:

- Xây dựng bảng nội quy về an toàn hóa chất, hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất.

- Có bản hướng dẫn cụ thể tính chất của các hoá chất và các quy định cần phải tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển,…

- Tổ chức tốt việc giao nhận hóa chất đúng lúc, hoá chất được xếp lên giá và xếp chồng đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và dễ dàng nhìn thấy nhãn.

- Thường xuyên kiểm tra để phát hiện những mối nguy hiểm có thể dẫn đến rủi ro.

- Thường xuyên kiểm tra lại quần áo và các thiết bị an toàn. Cấm hút thuốc và sử dụng lửa trần trong phạm vi nhà kho; có bản chỉ dẫn bằng chữ và ký hiệu cấm lửa để ở nơi dễ nhận thấy.

- Thực hiện tốt biện pháp phòng chóng cháy do thiết bị điện.

- Lắp đặt cột thu lôi chống sét.

Tập huấn, nâng cao ý thức:

- Thường xuyên theo dõi, giám sát công tác thực hiện nội quy về an toàn hóa chất trong kho xưởng của công nhân. Nêu cao tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định về an toàn hóa chất.

- Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ cho những người làm việc tiếp xúc với hóa chất theo quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

- Tổ chức định kỳ tập huấn kiến thức vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện, thủ kho, áp tải hóa chất, hàng hóa nguy hiểm.

Quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất:

Lớn hơn 20 Lít

Tràn đổ

hóa chất

Thông báo cho cán bộ an toàn

Cách ly an toàn

Tuân theo sự điều động của cán bộ an toàn

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và hấp phụ hoá chất

(cát, giẻ lau, mùn cưa,…)

Thu dọn chất thải và chuyển vào kho

Viết báo cáo: nguyên nhân sự cố và biện pháp khắc phục

Gửi đến các bên có liên quan

Kết thúc

Sai

Đúng

Khi xảy ra sự cố hóa chất, người phát hiện sự cố phải nhận định được mức độ của sự cố. Nếu sự cố nhỏ (lượng hóa chất tràn đổ < 20L) và hóa chất không có tính chất nguy hiểm cao thì có thể tự xử lý (tự lau dọn với đầy đủ dụng cụ bảo hộ). Nếu sự cố lớn (lượng hóa chất tràn đổ >20L) hoặc hóa chất có tính chất nguy hiểm cao thì phải báo ngay cho cán bộ an toàn của Công ty, không tự ý hành động (tự sử dụng vật liệu thấm hút để ngăn chảy tràn,...); tiến hành khoanh vùng sự cố, cách ly an toàn, không để công nhân ra vào khu vực xảy ra sự cố. Công nhân được phân công xử lý phải tuân theo sự điều động của cán bộ an toàn, không tự ý hành động. Sử dụng những vật liệu thấm hút đã được trang bị sẵn ở Công ty (cát, giẻ lau, mùn cưa,...) để ngăn chảy tràn và hấp phụ hóa chất. Sau đó, thu dọn chất thải (những vật liệu đã thấm hút hóa chất) và chuyển vào kho. Người thu dọn đảm bảo được trang bị đủ dụng cụ bảo hộ như găng tay cao su, ủng, khẩu trang, mắt kính bảo hộ,... Khi kết thúc việc thu dọn và hiện trường đã sạch sẽ, an toàn, cán bộ an toàn cùng với sự phối hợp của công nhân tham gia ứng phó sự cố sẽ viết báo cáo nêu đầy đủ và rõ ràng nguyên nhân sự cố và biện pháp khắc phục đã áp dụng và gửi đến các bên có liên quan. Nếu trong quá trình xảy ra sự cố, có công nhân tiếp xúc hoặc bị tổn thương vì hóa chất nguy hiểm, phải lập tức sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

- 7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

- a. Biện pháp tổ chức, ban hành nội quy của cơ sở:

Cơ sở thực hiện một số biện pháp tổ chức, quản lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Bố trí 01 cán bộ phụ trách quản lý môi trường trong cơ sở.

- Ban hành Quy chế hoạt động; đề ra chế độ khen thưởng, xử phạt trong vấn đề chấp hành các quy định của cơ sở trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường.

- Đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật cho cán bộ, công nhân viên về quy trình sản xuất, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, thiết bị; định mức chính xác nguyên, nhiên, vật liệu; chấp hành đúng theo thiết kế của máy móc, trang thiết bị sẽ làm cho mức độ ô nhiễm chất thải giảm và giảm lưu lượng thải cũng như chi phí xử lý ô nhiễm môi trường.

b. Biện pháp tuyên truyền, giáo dục:

Công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường cho cán bộ, công nhân trong cơ sở về công tác bảo vệ môi trường thường xuyên, sâu rộng hơn, cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương về bảo vệ môi trường (chế độ khen thưởng, xử phạt...) để tạo thói quen và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cán bộ, công nhân viên.

- Nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên về sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên, nguyên nhiên liệu..., nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ý thức phát hiện những nguy cơ, sự cố có thể xảy ra đối với môi trường và con người.

- Thường xuyên tổ chức các phong trào giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và làm vệ sinh môi trường khu vực xung quanh cơ sở.

8. Các nội dụng thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM và Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường đã được cấp.

Để phù hợp với hoạt động sản xuất, Công ty có thay đổi các hạng mục bảo vệ môi trường sau:

| TT | Hạng mục | Theo Báo cáo ĐTM và Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường đã được cấp | Phương án thay đổi (m2) | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kho chứa chất thải nguy hại | 12 m2 | 45 m2 | Công ty thay đổi quy mô diện tích các hạng mục công trình để phù hợp với hoạt động sản xuất thực tế |
| 2 | Kho chứa chất thải rắn sản xuất | 18 m2 | 27 m2 |  |
| 3 | Khu xử lý nước thải |  |  |  |
| - | Bể chứa + xử lý (3 bể) | 30 m3 | 33,0 m3 |  |
| - | Bể xử lý chính | 6 m3 | 9,4 m3 |  |
| - | Bể chắt nước | 10 m3 | 6,0 m3 |  |
| 4 | Quy mô công suất | Sản xuất: dây nhôm bọc nhựa, cotton với công suất 2.000 tấn/năm | - Không sản suất dây nhôm bọc nhựa, cotton. Thay vào đó là sản xuất Dây thép gai với công suất 2.000 tấn/năm - Các sản phẩm khác được giữ nguyên | Thay đổi loại hình sản xuất cho phù hợp với thị trường |

- Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

- 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

Toàn bộ nước thải của cơ sở được thu gom xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Công ty đã hợp đồng với Trung tâm phát triển CCN – TP. Nam Định để tiếp tục xử lý nước thải từ cột B sang cột A QCVN 40:2011/BTNMT. Theo đó nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải tập trung của Công ty được thoát vào cống thoát nước thải CCN An Xá để dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN An Xá. Tại đây, nước thải của Công ty cùng với toàn bộ nước thải của các cơ sở trong CCN được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi xả thải ra môi trường ngoài (sông Vĩnh Giang). Như vậy nước thải sau xử lý của Công ty không thải trực tiếp ra môi trường nên Công ty không đề nghị cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật BVMT.

- 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

2.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải

- Nguồn số 01: hơi mùi, khí thải phát sinh từ khu vực máy tẩy trắng dây thép.

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải

2.2.1. Dòng khí thải:

| TT | Vị trí hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải | Dòng khí thải | Lưu lượng (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải tại khu vực máy tẩy trắng dây thép | KT1 | 30.000 |

2.2.2. Phương thức xả khí thải: Xả cưỡng bức bằng quạt hút, gián đoạn không theo chu kỳ.

2.2.3. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B)  với giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi phát thải ra môi trường không khí Cmax = C × Kp × Kv (Áp dụng hệ số Kp = 0,9;Kv = 0,8), cụ thể như sau:

| TT | Thông số ô nhiễm | Đơn vị | Quy chuẩn so sánh QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị C | Giá trị Cmax |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | - | - |
| 2 | H2SO4 | mg/Nm3 | 50 | 36 |

2.2.4. Vị trí xả khí thải:

Tọa độ X (m): 2257230; Y (m): 0567501.

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o)

- Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

- 1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải

Bảng 15. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả năm 2023 |  |  |  | QCVN 40:2011 (cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10/3/2023 | 31/5/2023 |  | 18/12/2023 | Cmax |
| 01 | pH | - | 6,96 | 6,95 |  | 7,03 | 5,5-9 |
| 02 | Tổng chất rắn lơ lửng | mg/l | 25 | 18 |  | 21 | 100 |
| 03 | COD | mg/l | 53 | 65 |  | 65 | 150 |
| 04 | BOD5 | mg/l | 25 | 28 |  | 32 | 50 |
| 05 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 1,6 | 1,8 |  | 2,3 | 10 |
| 06 | Sunfua | mg/l | 0,22 | 0,24 |  | 0,23 | 0,5 |
| 07 | Clorua | mg/l | 21 | 31,9 |  | 24 | 1.000 |
| 08 | Crom (VI) | mg/l | <0,009 | <0,009 |  | <0,009 | 0,1 |
| 09 | Đồng | mg/l | <0,09 | <0,09 |  | <0,09 | 2 |
| 10 | Kẽm | mg/l | 0,037 | 0,04 |  | 0,055 | 3 |
| 11 | Niken | mg/l | <0,09 | <0,09 |  | <0,09 | 0,5 |
| 12 | Mangan | mg/l | 0,042 | 0,042 |  | 0,073 | 1 |
| 13 | Chì | mg/l | <0,009 | <0,009 |  | <0,009 | 0,5 |
| 14 | Cadimi | mg/l | <0,0012 | <0,0012 |  | <0,0012 | 0,1 |
| 15 | Sắt | mg/l | 0,3 | 0,37 |  | 0,35 | 5 |
| 16 | Tổng Phôtpho (tính theo P) | mg/l | 0,75 | 1 |  | 0,95 | 6 |
| 17 | Tổng Nitơ | mg/l | 17,3 | 17,3 |  | 17,3 | 40 |
| 18 | Xianua | mg/l | <0,006 | <0,006 |  | <0,006 | 0,1 |
| 19 | Dầu mỡ khoáng | mg/l | <0,9 | <0,9 |  | <0,9 | 10 |
| 20 | Tổng Coliform | VK /100ml | 2.100 | 2.900 |  | 3.300 | 5.000 |

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả năm 2024 |  |  |  | QCVN 40:2011 (cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 23/3/2023 | 18/6/2024 |  |  | Cmax |
| 01 | pH | - | 7,04 | 7,07 |  |  | 5,5-9 |
| 02 | Tổng chất rắn lơ lửng | mg/l | 35 | 36 |  |  | 100 |
| 03 | COD | mg/l | 70 | 45 |  |  | 150 |
| 04 | BOD5 | mg/l | 31 | 17,3 |  |  | 50 |
| 05 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 1,8 | 1,6 |  |  | 10 |
| 06 | Sunfua | mg/l | 0,24 | <0,09 |  |  | 0,5 |
| 07 | Clorua | mg/l | 19 | 25 |  |  | 1.000 |
| 08 | Crom (VI) | mg/l | <0,009 | <0,009 |  |  | 0,1 |
| 09 | Đồng | mg/l | <0,09 | <0,09 |  |  | 2 |
| 10 | Kẽm | mg/l | 0,055 | <0,03 |  |  | 3 |
| 11 | Niken | mg/l | <0,09 | <0,09 |  |  | 0,5 |
| 12 | Mangan | mg/l | 0,095 | 0,082 |  |  | 1 |
| 13 | Chì | mg/l | <0,009 | <0,009 |  |  | 0,5 |
| 14 | Cadimi | mg/l | <0,0012 | 0,0024 |  |  | 0,1 |
| 15 | Sắt | mg/l | 0,3 | 0,32 |  |  | 5 |
| 16 | Tổng Phôtpho (tính theo P) | mg/l | 0,82 | 0,85 |  |  | 6 |
| 17 | Tổng Nitơ | mg/l | 18 | 11 |  |  | 40 |
| 18 | Xianua | mg/l | <0,006 | <0,006 |  |  | 0,1 |
| 19 | Dầu mỡ khoáng | mg/l | <0,9 | <0,9 |  |  | 10 |
| 20 | Tổng Coliform | VK /100ml | 2.900 | 2.800 |  |  | 5.000 |

Ghi chú:

| Vị trí lấy mẫu | : Mẫu mước thải tại hố ga cuối cùng sau hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy, điểm trước khi chảy ra cống thu gom nước thải của CCN An Xá |
| --- | --- |
| Đơn vị lấy mẫu, phân tích | : Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định |
| QCVN 40:2011 /BTNMT (cột B) | : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cmax = C: Do nước thải chảy vào cống thoát nước thải CCN An Xá) |

* Nhận xét:

Cơ sở đã thực hiện quan trắc mẫu nước thải sau xử lý theo đúng quy định. Theo kết quả phân tích mẫu nước thải sau trạm xử lý từ năm 2023 đến nay cho thấy toàn bộ các thông số phân tích tại các đợt quan trắc đều nằm trong QCVN 40:2011/BTNMT (cột B).

Như vậy Hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở hoạt động ổn định và đảm bảo xử lý nước thải đạt Quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

- 2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối khí thải hệ thống xử khí thải máy tẩy trắng dây thép

Bảng 16. Kết quả phân tích chất lượng khí thải máy tẩy trắng dây thép sau xử lý

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả năm 2023 |  |  |  | QCVN 19:2009 (cột B) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10/3/2023 | 31/5/2023 |  | 18/12/2023 | C | Cmax |
| - | H2SO4 | mg/Nm3 | <0,009 | <0,009 |  | <0,009 | 50 | 36 |

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả năm 2024 |  |  | QCVN 19:2009 (cột B) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 23/3/2024 | 18/6/2024 |  | C | Cmax |
| - | H2SO4 | mg/Nm3 | <0,009 | <0,006 |  | 50 | 36 |

Ghi chú:

| Vị trí lấy mẫu | : Mẫu khí thải tại ống thoát khí của tháp hấp thụ hơi axít |
| --- | --- |
| Đơn vị lấy mẫu, quan trắc | : Công ty cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường |
| QCVN 19:2009 /BTNMT (cột B) | : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cmax = C x Kp x Kv, với Kp = 0,9 do lưu lượng khí thải 30.000 m3/h, Kv = 0,8 do cơ sở có khoảng cách đến ranh giới nội thành của thành phố Nam Định – Đô thị loại II dưới 2 km) |

* Nhận xét:

Cơ sở đã thực hiện quan trắc mẫu khí thải sau xử lý theo đúng quy định. Theo kết quả phân tích từ năm 2023 đến nay cho thấy toàn bộ các thông số phân tích tại các đợt quan trắc đều nằm trong QCVN 19:2009/BTNMT (cột B).

Như vậy hệ thống xử lý khí thải của cơ sở hoạt động ổn định và đảm bảo xử lý nước thải đạt Quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

- Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA CƠ SỞ

## 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

## Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cấp xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Văn bản số 2103/STNMT-CCMT ngày 24/08/2024 của dự án ”Xây dựng nhà máy Winesco 6” tại đường D5, CCN An Xá, thành phố Nam Định. Do đó các hạng mục công trình xử lý chất thải không phải vận hành thử nghiệm.

## 2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

Bảng 17. Chương trình giám sát môi trường

| TT | Vị trí quan trắc | Thông số quan trắc | Tần suất quan trắc | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải |  |  |  |
| - | Mẫu nước thải sau xử lý: 01 mẫu nước thải sau xử lý tại hố ga, điểm trước khi chảy ra cống thoát nước thải CCN An Xá | Lưu lượng, pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Crom (VI), Pb, Cadimi, Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, Tổng Xianua, Sunfua, Amoni, Tổng N, Tổng P, Clorua, Coliform, Tổng dầu mỡ khoáng | 6 tháng/lần (2 lần/năm) | QCVN 40:2011 /BTNMT (cột B) |
| 2 | Khí thải |  |  |  |
| - | Mẫu khí thải tại ống khói thoát khí của tháp hấp thụ hơi axít | Lưu lượng, H2SO4 | 6 tháng/lần (2 lần/năm) | QCVN 19:2009 /BTNMT (cột B) |

## 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng mẫu | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Mẫu nước thải |  |  |  |  |
| 01 | Lưu lượng | Mẫu | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 02 | pH | Mẫu | 2 | 72.500 | 145.000 |
| 03 | COD | Mẫu | 2 | 254.200 | 508.400 |
| 04 | BOD5 | Mẫu | 2 | 195.300 | 390.600 |
| 05 | Chất rắn lơ lửng | Mẫu | 2 | 184.900 | 369.800 |
| 06 | Crom (VI) | Mẫu | 2 | 341.400 | 682.800 |
| 07 | Pb | Mẫu | 2 | 341.400 | 682.800 |
| 08 | Cadimi | Mẫu | 2 | 341.400 | 682.800 |
| 09 | Đồng | Mẫu | 2 | 341.400 | 682.800 |
| 10 | Kẽm | Mẫu | 2 | 341.400 | 682.800 |
| 11 | Niken | Mẫu | 2 | 341.400 | 682.800 |
| 12 | Mn | Mẫu | 2 | 341.400 | 682.800 |
| 13 | Sắt | Mẫu | 2 | 341.400 | 682.800 |
| 14 | Tổng Xianua | Mẫu | 2 | 359.400 | 718.800 |
| 15 | Sunfua | Mẫu | 2 | 279.700 | 559.400 |
| 16 | Amoni (tính theo N) | Mẫu | 2 | 249.100 | 498.200 |
| 17 | Tổng Phôtpho (tính theo P) | Mẫu | 2 | 307.600 | 615.200 |
| 18 | Tổng Nitơ | Mẫu | 2 | 315.900 | 631.800 |
| 19 | Clorua | Mẫu | 2 | 184.900 | 369.800 |
| 20 | Coliform | Mẫu | 2 | 532.800 | 1.065.600 |
| 21 | Tổng dầu mỡ khoáng | Mẫu | 2 | 522.500 | 1.045.000 |
| II | Mẫu khí thải tại ống khói thoát khí của tháp hấp thụ hơi axít |  |  |  |  |
| 1 | Lưu lượng | Mẫu | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 2 | H2SO4 | Mẫu | 2 | 762.200 | 1.524.400 |
| Tổng kinh phí |  |  |  |  | 14.304.400 |

- Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Trong vòng 02 năm gần đây Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định chưa tiếp các đoàn thanh kiểm tra. Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định luôn tuân thủ theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường.

- Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường gồm:

- Cam kết về tính trung thực và chính xác của các số liệu được đề cập trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.

- Cam kết xử lý nước thải đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột B).

- Cam kết xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) trước khi thải ra ngoài môi trường.

- Cam kết sẽ thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra.

PHỤ LỤC BÁO CÁO