# MỤC LỤC

CHƯƠNG I	3

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	4

1.1. Tên chủ dự án đầu tư:	4

1.2. Tên dự án đầu tư:	4

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án	7

1.3.1. Công suất hoạt động của dự án:	7

1.3.2. Công nghệ sản xuất:	7

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất, điện, nước sử dụng	10

1.5. Các thông tin khác:	14

CHƯƠNG II	20

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,	20

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	20

2.1. Sự phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	20

2.2. Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường	22

CHƯƠNG III	26

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG	26

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	26

CHƯƠNG IV	27

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	27

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	27

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn xây dựng, cải tạo bổ sung các hạng mục và lắp đặt thiết bị	27

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động	33

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động:	33

4.2.2. Đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường	40

CHƯƠNG V	72

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	72

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	72

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	72

5.2.1. Nguồn phát sinh khí thải	72

5.2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa:	72

5.2.3. Dòng khí thải:	73

5.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải	73

5.2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải	74

CHƯƠNG VI	75

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮCMÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY	75

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải	75

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ	76

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	77

CAM KẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X20	78

PHỤ LỤC BÁO CÁO	79

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Công suất hoạt động của dự án	8

Bảng 2. Tổng hợp nguyên nhiên, vật liệu sử dụng	12

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nước hiện tại của nhà máy	13

Bảng 4: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước	15

Bảng 5: Máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn hoạt động	16

Bảng 6: Các hạng mục công trình của Công ty	17

Bảng 7: Thống kê khối lượng nước thải KCN Hòa Xá	24

Bảng 8: Kết quả quan trắc nước thải sau trạm XLNT KCN Hòa Xá	25

Bảng 9: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh	26

Bảng 10: Tải lượng nước thải phát sinh của Công ty	36

Bảng 11: Thống kê khối lượng chất thải rắn phát sinh của Công ty	38

Bảng 12: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại	39

Bảng 13. Thông số kỹ thuật trạm thu gom, thoát nước mưa	42

Bảng 14. Thông số kỹ thuật trạm thu gom, thoát nước thải	44

Bảng 15. Bảng các hạng mục công trình của trạm xử lý nước thải 1	50

Bảng 16. máy móc, thiết bị hệ trạm xử lý nước thải 1	51

Bảng 17: Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ	52

Bảng 18. Các hạng mục công trình của trạm xử lý nước thải (lắp đặt bổ sung)	56

Bảng 19. Máy móc, thiết bị trạm xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày đêm (lắp đặt bổ sung)	57

Bảng 20: Chi tiết thiết bị của trạm xử lý khí thải lò hơi 3 tấn/h và 6 tấn/h	61

Bảng 21. Kết quả quan trắc khí thải lò hơi 6 tấn/h	62

Bảng 22: Chi tiết thiết bị của trạm xử lý khí thải lò hơi 10 tấn và lò dầu	64

Bảng 23: Giá trị giới hạn khí thải sau xử lý	74

Bảng 24. Kế hoạch về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải	77

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1. Quy trình dệt	8

Sơ đồ 2. Quy trình hoàn thiện thành phẩm	10

Sơ đồ 3. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước mưa	42

Sơ đồ 4. Sơ đồ trạm thu gom nước thải	43

Sơ đồ 5. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt	45

Sơ đồ 6. Sơ đồ công nghệ xử lý trạm 1 (hiện có)	47

Sơ đồ 7. Sơ đồ công nghệ xử lý trạm 2	53

Sơ đồ 8. Quy trình công nghệ trạm xử lý bụi và điều hoà không khí	58

Sơ đồ 9: Quy trình xử lý khí thải lò hơi	60

Sơ đồ 10: Quy trình xử lý khí thải lò hơi	63

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BTNMT | Bộ Tài nguyên Môi trường |
| --- | --- |
| BYT | Bộ Y tế |
| CBCNV | Cán bộ công nhân viên |
| CHXHCN | Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa |
| CP | Chính Phủ |
| CTNH | Chất thải nguy hại |
| CTR | Chất thải rắn |
| CTRSH | Chất thải rắn sinh hoạt |
| ĐTM | Đánh giá tác động môi trường |
| ĐTV | Động thực vật |
| HTXLNT | Trạm xử lý nước thải |
| KT-XH | Kinh tế xã hội |
| NĐ | Nghị định |
| PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| QH | Quốc hội |
| QL | Quốc lộ |
| QLMT | Quản lý môi trường |
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TT | Thông tư |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| VNĐ | Việt Nam đồng |
| VSMT | Vệ sinh môi trường |
| XLNT | Xử lý nước thải |
| WHO | Tổ chức Y tế thế giới |

# CHƯƠNG I

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1.1. Tên chủ dự án đầu tư:

Công ty cổ phần X20

- Địa chỉ văn phòng: Lô 1, KCN Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Chu Văn Đệ - Chủ tịch hội đồng

- Điện thoại:	 024.38643381

- Mã số thuế: 0100109339

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0100109339 đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/5/2024 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 0701438466 chứng nhận lần đầu ngày 07/02/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 20/10/2010 do UBND tỉnh cấp, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 06/8/2024, hiệu đính ngày 12/9/2024 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định cấp.

## 1.2. Tên dự án đầu tư:

Xây dựng, di chuyển xí nghiệp dệt - Công ty X20 ra KCN Hòa Xá

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô O1, Khu công nghiệp Hoà Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Giáp Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam

+ Phía Tây giáp đường D6 - KCN Hòa Xá

+ Phía Nam giáp Công ty TNHH Youngone Nam Định

+ Phía Bắc giáp đường N5A - KCN Hòa Xá

* Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 0701438466 chứng nhận lần đầu ngày 07/02/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 20/10/2010 do UBND tỉnh cấp, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 06/8/2024, hiệu đính ngày 12/9/2024 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định cấp.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA910470 do UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 20/12/2010.

- Giấy phép xây dựng số 01/2009/GPXD ngày 14/01/2009 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định cấp cho Công ty CP X20.

- Văn bản số 178/BQLCKCN-QH ngày 22/4/2019 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định về việc chấp thuận tổng mặt bằng quy hoạch điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty CP X20.

- Văn bản số 240/BQLCKCN-ĐTQH ngày 06/3/2023 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định về việc chấp thuận tổng mặt bằng quy hoạch điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty CP X20.

- Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Quy hoạch tổng thể và di dời phân xưởng nhuộm xí nghiệp dệt nam Định/Công ty CP X20 (giai đoạn 1)”.

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1269/XN-STNMT ngày 25/5/2018 của dự án “Quy hoạch tổng thể và di dời phân xưởng nhuộm xí nghiệp dệt nam Định/Công ty CP X20 (giai đoạn 1)” của Công ty TNHH MTV X20 Nam Định tại KCN Hoà Xá, TP Nam Định do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cấp.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 116/TD-PCCC ngày 15/9/2016 do phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Nam Định cấp.

* Thông tin chung về quá trình triển khai thực hiện dự án:

Công ty Cổ phần X20 được thành lập năm 1997 (trước đây là Xí nghiệp dệt Nam Định) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0100109339 đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/5/2024 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

- Năm 2006 Công ty triển khai dự án “Đầu tư xây dựng, di chuyển xí nghiệp dệt, Công ty 20 ra khu công nghiệp Hòa Xá tỉnh Nam Định”;

- Năm 2015, Công ty quyết định đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tại Nam Định bằng việc di dời toàn bộ xí nghiệp tại Hà Nội về KCN Hoà Xá về Nam Định nhằm nâng công suất hoạt động của Công ty tại Nam Định từ 2.000.000 m/năm lên đến 2.000 tấn/năm, số lao động của dự án là 180 người. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cấp Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Quy hoạch tổng thể và di dời phân xưởng nhuộm xí nghiệp dệt nam Định/Công ty CP X20 (giai đoạn 1)”. Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cấp cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1269/XN-STNMT ngày 25/5/2018 cho dự án.

Hiện tại, Công ty đang hoạt động ổn định với công suất 2.000 tấn/năm (tương đương khoảng 3.600.000m2/năm), số lao động của dự án là 250 người.

- Theo kế hoạch, dự kiến Quý III/2024 ÷ Quý I/2026, Công ty tiếp tục mở rộng, nâng công suất của dự án lên 4.500.000m2/năm (2.500 tấn/năm). Dự án đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 0701438466, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 06/8/2024, hiệu đính ngày 12/9/2024, với tổng mức đầu tư phục vụ giai đoạn này của dự án là 9.500.000.000 đồng, trong đó:

Hoàn thành trong năm 2025 là : 4.500.000.000 đồng;

Hoàn thành trong năm 2026 là: 5.000.000.000 đồng.

Như vậy, tổng mức đầu tư của toàn dự án (cũ và mới) là: 47.652.774.825 đồng.

Để phục vụ cho việc mở rộng, nâng công suất dự án, giai đoạn này của Dự án, Công ty sẽ triển khai xây dựng thêm 01 nhà xưởng sản xuất mở rộng có diện tích 869,5m2 (02 tầng); xây dựng thêm Nhà văn phòng 225 m2 (03 tầng); Bể nước ngầm diện tích 210 m2, lắp đặt thêm 01 pha dự phòng trạm xử lý nước thải 500m3/ngày.đêm (sử dụng luân phiên cùng với trạm hiện có). Tháo bỏ lò hơi công suất 6 tấn hơi/h, lắp đặt bổ sung mới thêm lò hơi với công suất 10 tấn hơi/h và và bổ sung thêm lò dầu truyền tải nhiệt 2 triệu kcalo/h.

Để phục vụ cho việc mở rộng, nâng công suất dự án, giai đoạn này của Dự án, Công ty sẽ tiến hành mở rộng nhà xưởng, lắp đặt thêm 01 pha dự phòng trạm xử lý nước thải 500m3/ngày.đêm (sử dụng luân phiên cùng với trạm hiện có). Thao bỏ lò hơi công suất 6 tấn hơi/h, lắp đặt bổ sung mới thêm lò hơi với công suất 10 tấn hơi/h và và bổ sung thêm lò dầu truyền tải nhiệt 2 triệu kcalo/h.

Căn cứ Khoản khoản 1, Điều 39 luật bảo vệ môi trường năm 2020 và mục số 5 cột 5 Phụ lục II (sản xuất vải, sợi, dệt may có công đoạn nhuộm, giặt với công suất dưới 5.000.000 m2/năm) và mục 3 Phụ lục IV (Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất nhỏ có yếu tố nhạy cảm về môi trường) ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án thuộc đối tượng lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường theo cấu trúc của phụ lục số X Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 trình Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cấp giấy phép.

## 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án

### 1.3.1. Công suất hoạt động của dự án:

Bảng 1. Công suất hoạt động của dự án

| TT | Sản phẩm | Đơn vị/ quy đổi m2 | Công suất/năm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giai đoạn hiện tại | Khi đi vào hoạt động ổn định |
| 1 | Vải | m2 | 3.350.000 | 4.250.000 |
| 2 | Khăn mặt (6 chiếc/1m2) | Chiếc/m2 | 1.200.000/200.000 | 1.200.000/200.000 |
| 3 | Tất (24 đôi/1m2) | đôi/m2 | 1.200.000/50.000 | 1.200.000/50.000 |
|  | Tổng | m2 | 3.600.000 | 4.500.000 |

### 1.3.2. Công nghệ sản xuất:

a. Quy trình dệt

Xe sợi

Sợi thô nhập về

Hơi nước

Đánh ống

Bụi, tiếng ồn

Mắc

Hồ

Dung dịch hồ

Dệt

Tiếng ồn, độ

Nhiêt độ, bụi, tiếng ồn

Sản phẩm lỗi

KCS

Thành phẩm

Sơ đồ 1. Quy trình dệt

* Thuyết minh quy trình công nghệ:

- Xe sợi: Máy sợi con có nhiệm vụ làm mảnh sợi thô đạt tới chỉ số theo yêu cầu, sợi sau khi được xe có độ bền tốt hơn được quấn ống tạo thành các búp sợi. Quá trình xe sợi được tóm tắt như sau: Sợi được đưa qua một con lăn kéo sợi để kéo dài; Sau đó được gài vào một cọc sợi quay tốc độ cao bằng một khuyết dẫn sợi di chuyển lên xuống dọc theo cọc sợi. Tốc độ dịch chuyển khác nhau giữa khuyết dẫn sợi và cọc sợi xác định số lượng vòng xoắn đặt lên sợi. Điều kiện bảo quản sợi 25°C/độ ẩm tương đối 65%.

- Đánh ống: Sợi sau khi se được đưa vào máy đánh ống để tạo nên các côn sợi có khối lượng lớn và bằng nhau, có hình dạng và kích thước thích hợp với việc vận chuyển và gia công ở các công đoạn sau. Đồng thời loại bỏ các khuyết tật trên thân sợi như tạp chất, điểm mỏng, điểm dày thông qua các cơ cấu trên máy.

- Mắc sợi: Công đoạn này dùng để quấn các búp sợi từ giá mắc thành thùng sợi dọc có đủ chiều dài, đủ số sợi, đủ chiều rộng trục sợi, sức căng của các sợi đồng đều, các sợi không bị chéo.

- Hồ sợi: Sau khi mắc, sợi được ngâm dung dịch hồ tạo kết dính các xơ sợi lại với nhau giúp sợi đạt được độ bền, độ đàn hồi, độ giãn, độ mài mòn, sự liên kết chặt chẽ không bị bung ra trong quá trình dệt. Dung dịch hồ chủ yếu được tạo bởi bột sắn hoặc bột gạo. Tỷ lệ khối lượng hồ đặc sử dụng/ khối lượng vải là 1/10 (hồ đặc được nấu với tỷ lệ khối lượng 20 nước/1 bột hồ).

- Dệt (vải thô, khăn, tất): Dệt kim có cấu trúc vòng sợi, các vòng sợi sắp sếp định hướng trong vải thành hàng ngang (hàng vòng) và cột dọc (cột vòng). Trên mỗi cột vòng, các vòng sợi có thể nằm thẳng đứng hoặc xiên tạo thành một đường zigzag đối xứng. Trên mỗi hàng vòng, các vòng sợi có thể nằm thẳng đứng hoặc xiên sang trái hoặc phải.

Dệt thoi do hai trạm sợi đan thẳng góc với nhau tạo nên. Trạm sợi nằm dọc theo chiều dài tấm vải gọi là sợi dọc. Trạm sợi nằm theo chiều ngang tấm vải gọi là sợi ngang.

Các sản phẩm tạo thành của quá trình dệt bao gồm: vải thô, khăn mặt và tất.

- KCS (Kiểm tra chất lượng sản phẩm)

Trong quá trình sản xuất, để đảm bảo chất lượng của từng công đoạn sản xuất và kịp thời khắc phục ngay những khuyết điểm của sản phẩm, các bán thành phẩm trước khi chuyển sang công đoạn sản xuất sau đó thì đã được KCS của từng khâu.

b. Quy trình hoàn thiện sản phẩm

Sơ đồ 2. Quy trình hoàn thiện thành phẩm

Sản phẩm dệt

Nhuộm, giặt sạch

Hoàn tất: sấy, phục hồi kéo dãn

Nấu, tẩy, giặt

Hơi

- Nhiệt dư

- Nước thải

- Nhiệt, hơi

- Chất thải rắn

- Nước thải

KCS

Sản phẩm hỏng

Thuốc nhuộm, phụ gia

CTNH: Bao bì chứa thuốc nhuộm, phụ gia

Đóng gói, xuất xưởng

* Thuyết minh công nghệ

- Nấu, tẩy, giặt: Được thực hiện trong cùng một máy (máy đặt liên hợp với nhau). Sản phẩm thô sau khi dệt (vải thô, khăn mặt, tất) được nấu ở áp suất và nhiệt độ thường trong các dung dịch hóa học và các chất phụ trợ để tách, loại bỏ phần tạp chất sau đó được tẩy trắng để làm sạch vết dầu mỡ và có độ trắng như yêu cầu. Sau khi nấu tẩy, sản phẩm sẽ được giặt sạch bằng nước trước khi nhuộm màu. Tỷ lệ khối lượng hóa chất nấu tẩy sử dụng/khối lượng vải là 1/20, tỷ lệ nước cấp cho nấu tẩy giặt là 15 lít/1m2

- Nhuộm, giặt: Được thực hiện trong cùng một máy (máy đặt liên hợp với nhau). Sản phẩm sau khi nấu tẩy được đưa vào thiết bị nhuộm với nhiệt độ từ 90-135°C, máy được thiết kế chạy theo chế độ bán tự động hoặc tự động. Dung dịch thuốc nhuộm đã được hòa tan theo định lượng và được bơm vào trong máy nhuộm với định mức của nguyên liệu là 3 lít/1 m2. Tỷ lệ khối lượng hóa chất nhuộm được sử dụng/khối lượng vải nhuộm là 1/20, thời gian nhuộm từ 0,5 - 2 giờ tùy thuộc vào yêu cầu của loại sản phẩm.

Sau khi nhuộm, sản phẩm được chuyển trực tiếp sang giặt, tỷ lệ khối lượng xà phòng giặt/khối lượng vải là 1/20, định mức sử dụng nước giặt là 12 lít/1 m2.

- Hoàn tất: Sau quá trình giặt nhuộm, bán sản phẩm tiếp tục được đưa vào công đoạn sấy hoàn tất nhằm mục đích cho vải được sấy khô và hồi phục kéo dãn, nhiệt độ sấy từ 110 - 150°C (đối với màu đậm, sấy ở nhiệt độ 1100C nhằm chống chạy màu và loang màu).

Sau khi sấy sản phẩm tiếp tục được đưa vào máy phục hồi kéo dãn để tạo sức căng cho vải tránh cho vải bị nhàu nát.

Sau công đoạn hoàn tất, sản phẩm đảm bảo có dáng đẹp, đạt yêu cầu thẩm mỹ, kích thước ổn định (KCS - kiểm tra chất lượng sản phẩm). Công đoạn KCS để kiểm tra chất lượng sản phẩm là công đoạn cuối trong khâu kiểm tra trước khi đưa vào đóng gói, xuất bán cho khách hàng.

Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, để đảm bảo chất lượng của từng công đoạn sản xuất và kịp thời khắc phục ngay những khuyết điểm của sản phẩm, các bán thành phẩm trước khi chuyển sang công đoạn sản xuất tiếp theo thì đã được KCS của từng khâu.

## 1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất, điện, nước sử dụng

### 1.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng, cải tạo bổ sung các hạng mục

- Như đã phân tích ở trên, dự kiến Quý III/2024 ÷ Quý I/2026, Công ty tiếp tục mở rộng, nâng công suất của dự án lên 4.500.000m2/năm (2.500 tấn/năm). Để phục vụ cho việc mở rộng, nâng công suất dự án, giai đoạn này của Dự án, Công ty sẽ triển khai xây dựng thêm 01 nhà xưởng sản xuất mở rộng có diện tích 869,5m2 (02 tầng); xây dựng thêm Nhà văn phòng 225 m2 (03 tầng); Bể nước ngầm diện tích 210 m2, lắp đặt thêm 01 pha dự phòng trạm xử lý nước thải 500m3/ngày.đêm (sử dụng luân phiên cùng với trạm hiện có). Tháo bỏ lò hơi công suất 6 tấn hơi/h, lắp đặt bổ sung mới thêm lò hơi với công suất 10 tấn hơi/h và và bổ sung thêm lò dầu truyền tải nhiệt 2 triệu kcalo/h.

Nguyên vật liệu phục vụ giai đoạn thi công xây dựng, cải tạo bổ sung các hạng mục công trình của dự án là: sắt thép, cát đá, xi măng và các loại gạch. Căn cứ theo số liệu của ngành xây dựng, khối lượng vật liệu khi xây dựng mới được tính toán bằng 0,3m3/m2 diện tích sàn (Tỷ khối vật liệu xây dựng tạm tính là 1,5 tấn/m3). Với tổng diện tích các công trình thi công là khoảng 3.000m2 thì khối lượng vật liệu xây dựng cần cung cấp là: 3.000 × 0,3 × 1,5 ≈ 1.350 tấn (tương đương 900m3).

- Nước sinh hoạt: Định mức nước sử dụng cho công nhân lao động khoảng 60 lít/người/ngày.đêm (theo TCXDVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước). Tổng số cán bộ và công nhân thi công xây dựng tại Dự án khoảng 20 người. Vậy tổng lượng nước sử dụng là: Q= (20x 60)/1.000 = 1,2 m3/ngày.đêm. Dự kiến thời gian thi công trong vòng 05 tháng (130 ngày)

- Nước thi công: khối lượng nước cấp cho rửa nguyên liệu và trộn nguyên liệu khoảng 1m3/ngày. Dự kiến thời gian thi công trong vòng 05 tháng (130 ngày).

1.4.2. Giai đoạn hoạt động ổn định

- a. Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu

Bảng 2. Tổng hợp nguyên nhiên, vật liệu sử dụng

| TT | Danh mục | Đơn vị | GĐ hiện tại | Khi đi vào hoạt động ổn định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nguyên liệu, phụ liệu |  |  |  |
| 1 | Sợi các loại | Tấn/năm | 2.050 | 2.560 |
| 2 | Túi nilon | Tấn/năm | 8 | 10 |
| 3 | Thùng carton | Tấn/năm | 25 | 30 |
| 4 | Ống giấy, ống sợi | Tấn/năm | 64 | 80 |
| II | Thuốc nhuộm |  |  |  |
| 1 | Thuốc nhuộm Everzol Black GR ( C26H23N5Na2O15S5) | Tấn/năm | 12 | 15 |
| 2 | Thuốc nhuộm Lanasol Black CE (C2H2BrCONH) |  | 13,5 | 16,2 |
| 3 | Chất tẩy trắng Novacron Turquoisep - GR (C30H26O2) |  | 39 | 50,1 |
| 4 | Chất trợ nhuộm |  | 4 | 5 |
| 5 | Bột hồ (nguồn gốc cellulose như tinh bột sắn/khoai tây/bột bắp/gạo…) |  | 60 | 75 |
| 6 | Xà phòng giặt |  | 30 | 37,5 |
| III | Hóa chất dùng trong xử lý nước thải |  |  |  |
| 1 | H2SO4 | Tấn/năm | 3,6 | 4,5 |
| 2 | Phèn nhôm | Tấn/năm | 1,8 | 2,25 |
| 3 | PAC | Tấn/năm | 3,6 | 4,5 |
| 4 | Polimer (trợ kết tủa, phá màu) | Tấn/năm | 75 | 95 |
| 5 | Kháng bọt (Deaerator) | Tấn/năm | 3,2 | 4 |
| IV | Hóa chất dùng cho XLKT |  |  |  |
| 1 | NaOH | Tấn/năm | 0,24 | 0,3 |
| 2 | Than hoạt tính | Tấn/năm | 4 | 6 |
| V | Nhiên liệu sử dụng |  |  |  |
| 1 | Dầu máy | Tấn/năm | 2,4 | 3 |
| 2 | Dầu DO | Tấn/năm | 24 | 3 |
| 3 | Than, viên nén (mùn cưa, trấu ép,…), củi (sử dụng cho lò hơi) | Tấn/năm | 9.504 | 19.008 |

Nguồn: Công ty TNHH MTV X20 Nam Định

- b. Nhu cầu sử dụng nước

Nước cấp được lấy từ nguồn nước cấp của Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định. Nước trước khi đưa vào các công đoạn sản xuất (nấu tẩy, nhuộm, lò hơi) được lọc qua tháp lọc làm mềm nước để loại bỏ Ca, Mg. Căn cứ vào hóa đơn sử dụng nước, thống kê nhu cầu sử dụng nước thời điểm hiện tại như sau:

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nước hiện tại của nhà máy

| Thời điểm | Lượng sử dụng (m3/tháng) | Lượng sử dụng (m3/ ngày) |
| --- | --- | --- |
| Tháng 09/2023 | 17.545 | 585 |
| Tháng 10/2023 | 15.984 | 533 |
| Tháng 11/2023 | 19.503 | 650 |
| Tháng 12/2023 | 17.446 | 582 |
| Tháng 01/2024 | 15.368 | 512 |
| Tháng 02/2024 | 8.857 | 295 |
| Tháng 03/2024 | 6.095 | 203 |
| Tháng 04/2024 | 7.090 | 236 |
| Tháng 05/2024 | 7.470 | 249 |
| Tháng 06/2024 | 5.962 | 199 |
| Tháng 07/2024 | 7.022 | 234 |
| Khối lượng lớn nhất | 19.503 | 650 |

Nguồn: Hóa đơn nước từ tháng 09/2023 đến tháng 07/2024

Với số ngày làm việc tại Công ty là 300 ngày/năm thì:

- Nước cấp tạo hồ đặc: Với tỷ lệ khối lượng là 30m3 nước/1 tấn bột hồ thì:

+ Hiện tại: Khối lượng bột hồ sử dụng là 60 tấn/năm, lượng nước sử dụng là 1.800m3/năm, hay 6m3/ngày;

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: Khối lượng bột hồ sử dụng là 75 tấn/năm, lượng nước tạo hồ đặc là 2.250m3/năm  hay 7,3m3/ngày.

- Nước cấp cho nấu, tẩy, giặt, nhuộm với tỷ lệ 35 lít/1 m2, thì:

+ Hiện tại: Với công suất 3.600.000 m2/năm, lượng nước sử dụng là 126.000 m3/năm, tương đương 420m3/ngày.

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: Với công suất 4.500.000m2/năm, lượng nước sử dụng là 157,5 m3/năm, tương đương 525 m3/ngày.

- Nước cấp cho lò hơi:

+ Hiện tại: Công ty đang sử dụng 02 lò hơi với 01 lò công suất 6 tấn/h (01 lò hơi dự phòng công suất 3 tấn/h). Công ty hoạt động 3 ca/ngày, mỗi ca 8 giờ. Khối lượng nước cấp cho lò hơi là: 6 tấn hơi/giờ x 1m3 x 24 giờ = 144m3/ngày;

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: Công ty sử dụng 01 lò hơi 10 tấn/giờ (01 lò 3 tấn/giờ dự phòng). Khối lượng nước cấp cho lò hơi là 10 tấn/giờ x1m3 x 24 giờ = 240 m3/ngày.

- Nước cấp cho trạm xử lý khí thải lò hơi (được giữ nguyên): Với bể nước dập bụi có dung tích 12m3, nước trong bể được tuần hoàn có bổ sung cho bay hơi, với lượng bổ sung :

+ Hiện tại: Khoảng 15m3/ngày.

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: 20m3/ngày.

Định kỳ 1 lần/tháng, Công ty sẽ tiến hành vệ sinh và thay nước.

- Nước tưới cây: Căn cứ thực tế cho thấy:

+ Hiện tại: Với diện tích cây trồng hiện tại khoảng 2.000m2, khối lượng nước sử dụng hiện tại khoảng 10 m3/ngày.

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: Công ty trồng bổ sung với diện tích 4.147m2 (đạt 20,3%), thì lượng nước cần để tưới cây khoảng 20 m3/ngày.

- Nước làm mát nhà xưởng:

+ Hiện tại: Khoảng 10 m3/ngày.

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: Khoảng 12 m3/ngày.

- Nước sinh hoạt: Căn cứ hoạt động thực tế của Công ty cho thấy, định mức lượng nước sử dụng tại Công ty là 120 lít/người/ngày (Công ty có tổ chức nấu ăn);

+ Hiện tại: Với tổng số cán bộ công nhân viên hiện nay là 250 người, lượng nước sử dụng tối đa trong ngày là 30m3/ngày.đêm;

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: Dự kiến số lượng người lao động tăng lên khoảng 300 người, lượng nước sinh hoạt khoảng 36m3/ngày.đêm

- Nước vệ sinh sàn nhà xưởng khu vực nhuộm, tẩy, giặt:

+ Hiện tại: Khoảng 20 m3/ngày.

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: Khoảng 25 m3/ngày.

Bảng 4: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước

| TT | Nhu cầu sử dụng nước | Khối lượng (m3/ngày) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GĐ hiện tại | Khi đi vào hoạt động ổn định |
| 1 | Nước sinh hoạt | 30 | 36 |
| 2 | Nước pha hồ đặc | 6 | 7,3 |
| 3 | Nước nấu, tẩy, giặt, nhuộm | 420 | 525 |
| 4 | Nước cấp lò hơi | 144 | 240 |
| 5 | Nước cấp cho trạm XLKT lò hơi | 10 | 16 |
| 6 | Nước vệ sinh nhà xưởng | 20 | 25 |
| 7 | Nước làm mát nhà xưởng | 10 | 12 |
| 8 | Nước tưới cây | 10 | 20 |
| Tổng |  | 650 | 838 |

- c. Nhu cầu sử dụng điện

Nhà máy sử dụng nguồn lưới điện của Công ty điện lực Nam Định.

+ Hiện tại: Lượng điện tiêu thụ là 118.500 kwh/tháng (theo hoá đơn tiền điện);

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: Lượng tiêu thụ điện khoảng 148.125 kwh/tháng.

## 1.5. Các thông tin khác:

1.5.1. Trang thiết bị máy móc của dự án:

Với thời gian hình thành và phát triển tương đối dài, trong quá trình sản xuất, một số máy móc đã quá hạn sử dụng hoặc lỗi thời không còn phù hợp đã được Công ty dần thay thế bằng thiết bị mới với công nghệ hiện đại hơn, đảm bảo dây chuyền sản xuất của Công ty luôn đáp ứng được nhu cầu của thị trường về chất lượng cũng như tăng hiệu suất lao động của công nhân.

Hầu hết các trang thiết bị máy móc của Công ty được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và được bảo dưỡng thường xuyên nên hiện tại vẫn hoạt động tốt.

Về tình trạng:

Các trang thiết bị được đầu tư từ giai đoạn 2006: Tình trạng máy còn khoảng 60%;

Các trang thiết bị được đầu tư từ giai đoạn 2017-2018: Tình trạng máy còn khoảng 85÷90%;

Các trang thiết bị máy móc đầu tư giai đoạn 2025 -2026 (đầu tư mới): Tình trạng máy 100%;

Bảng 5: Máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn hoạt động

| TT | Thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị dệt |  |  |
| 1 | Máy se sợi | Chiếc | 06 |
| 2 | Máy đánh ống | Chiếc | 01 |
| 3 | Máy mắc phân băng | Chiếc | 01 |
| 4 | Máy mắc đồng loạt | Chiếc | 01 |
| 5 | Máy hồ sợi | Chiếc | 01 |
| 6 | Máy dệt | Chiếc | 40 |
| 7 | Máy kiểm cuộn | Chiếc | 02 |
| 8 | Máy kiểm vải | Chiếc | 03 |
| 9 | Máy cuộn cây | Chiếc | 01 |
| II | Thiết bị nhuộm |  |  |
| 1 | Máy nhuộm Jet | Chiếc | 03 |
| 2 | Máy nhuộm Jet thí nghiệm | Chiếc | 01 |
| 3 | Máy nhuộm Jet chữ U | Chiếc | 01 |
| 4 | Máy nhuộm tất | Chiếc | 03 |
| 5 | Máy sấy tất | Chiếc | 01 |
| 6 | Máy tở vải ướt | Chiếc | 01 |
| 7 | Máy vắt ly tâm | Chiếc | 03 |
| 8 | Máy cán ướt | Chiếc | 01 |
| 9 | Máy nhuộm JIGGER cao áp | Chiếc | 02 |
| 10 | Máy chưng giặt liên tục | Chiếc | 01 |
| 11 | Máy sấy rung | Chiếc | 01 |
| 12 | Máy chưng hấp | Chiếc | 01 |
| 14 | Máy tở vải | Chiếc | 01 |
| 15 | Máy cán hơi | Chiếc | 01 |
| 16 | Máy phòng co | Chiếc | 01 |
| 17 | Máy định hình | Chiếc | 01 |
| 18 | Máy sấy văng | Chiếc | 01 |
| 19 | Trạm xử lý nước thải 500 m3/ngày.đêm | HT | 01 |
| III | Máy móc đầu tư mới |  |  |
| 1 | Trạm nhuộm liên tục và hoàn tất | HT | 01 |
| 2 | Lò hơi 10 tấn/h | Chiếc | 01 |
| 3 | Lò dầu truyền nhiệt 2.000.000 kcalo/h | Chiếc | 01 |
| 4 | Trạm xử lý nước thải dự phòng 500 m3/ngày.đêm | HT | 01 |

1.5.2. Các hạng mục công trình của dự án:

Bảng 6: Các hạng mục công trình của Công ty

| TT | Ký hiệu trên TMB | Hạng mục | Số tầng | Diện tích xây dựng (m2) | Diện tích sàn (m2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Các hạng mục công trình chính |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Xưởng sản xuất | 1 | 8.825,0 | 8.825,0 | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 2 | 2 | Nhà kho | 1 | 1.125 | 1.125 | Đã xây dựng |
| 3 | 3 | Nhà văn phòng | 3 | 225 | 675 | Quý II/2025 ÷ Quý III/2025 xây dựng |
| 4 | 4 | Nhà ăn ca | 1 | 281,0 | 281,0 | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 5 | 5 | Xưởng sản xuất mở rộng | 2 | 869,8 | 1.739,6 | Quý II/2025 ÷ Quý III/2025 xây dựng |
| 6 | 18 | Khu phụ trợ sản xuất | 1 | 537,2 | 537,2 | Đã xây dựng |
|  |  | Tổng |  | 11.826,3 | 12.014,3 |  |
| II |  | Các hạng mục công trình phụ trợ |  |  |  |  |
| 7 | 6 | Bể nước ngầm 500 m3 |  | 185,6 |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 8 | 7 | Bể nước ngầm 100 m3 |  | 482,7 |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 9 | 8 | Trạm bơm | 1 | 20,3 | 20,3 | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 10 | 9 | Sân thể thao có mái che |  | 210,0 |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 11 | 10 | Trạm xử lý nước thải |  | 406,4 |  | Đã xây dựng, dự kiến cải tạo, xây dựng thêm 01 pha dự phòng 500m3/ngày.đêm |
| 12 | 11 | Nhà bảo vệ | 1 | 10,3 | 10,3 | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 13 | 12 | Cổng phụ |  |  |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 14 | 13+21 | Khu lò hơi |  | 138 + 131,3 |  | - Đã lắp đặt 01 lò hơi 3 tấn/h, 01 lò hơi 6 tấn/h; - Dự kiến thay thế lò hơi 6 tấn/h bằng 01 lò hơi 10 tấn/h, lắp đặt bổ sung 01 lò dầu truyền nhiệt công suất 2 triệu kcalo/h, lò hơi 3 tấn/h giữ lại làm lò hơi dự phòng |
| 15 | 14 | Cổng chính |  |  |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 16 | 15 | Trạm biến áp + phụ trợ | 1 | 66,34 | 66,34 | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 17 | 16 | Kho chứa CTNH | 1 | 23 | 23 | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 18 | 17 | Mái che đường |  |  |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 19 | 19 | Khu chứa bùn |  | 20,6 |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 20 | 20 | Khu chứa ga |  | 12,0 |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 21 | 23 | Khu để xe |  | 263,3 |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 22 | 24 | Tháp lọc nước |  | 13,6 |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 23 | 25 | Bể nước ngầm |  | 210,0 |  | Dự kiến Quý III/2025 xây dựng |
| 24 |  | Sân đường nội bộ, sân bãi |  | 4.026,7 |  | Đã xây dựng |
| 25 |  | Trạm cấp điện | HT |  |  | Đã xây dựng, lắp đặt |
| 26 |  | Trạm cấp nước | HT |  |  | Đã xây dựng, lắp đặt |
| 27 |  | Trạm PCCC | HT |  |  | Đã xây dựng, lắp đặt |
| 28 |  | Trạm chống sét | HT |  |  | Đã xây dựng, lắp đặt |
| III |  | Các hạng mục bảo vệ môi trường |  |  |  |  |
| 1 | 16 | Kho CTNH | 1 | 23 |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 2 | 22 | Kho chất thải thông thường | 1 | 48,0 |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 3 | 19 | Khu chứa bùn | 1 | 20,6 |  | Đã xây dựng, giữ nguyên |
| 4 |  | Trạm thu gom, thoát nước mưa | 1 HT |  |  | Xây dựng bổ sung |
| 5 |  | Trạm thu gom, thoát nước thải | 1 HT |  |  | Xây dựng bổ sung |
| 6 |  | Trạm thu gom, xử lý khí thải | HT | - Đã lắp đặt HTXL khí thải 01 lò hơi 3 tấn/h, 01 lò hơi 6 tấn/h (sẽ phá bỏ); - Dự kiến lắp đặt bổ sung HTXL khí thải cho lò 10 tấn/h và lò 2 triệu kcalo/h |  |  |
| 8 | 10 | Trạm xử lý nước thải | 02 HT | - Đã xây dựng 01 HT công suất 500m3/ngày.đêm; - Dự kiến xây dựng thêm 01 pha dự phòng 500m3/ngày.đêm |  |  |
| 9 |  | Cây xanh | 20,74% | 4.147 |  | Trồng bổ sung |

Nguồn: Công ty TNHH MTV X20 Nam Định

Các công trình được thiết kế hợp lý phục vụ sản xuất, làm việc, đi lại, sinh hoạt và công tác phòng cháy chữa cháy một cách hiệu quả nhất.

* Hạng mục công trình chính:

Xưởng sản xuất: Xưởng sản xuất được thiết kế 1 tầng. Nền nhà đổ bê tông đá 4x6 mác 200 dày 200 sau đó lát gạch ceramic. Cửa đi chính bằng sắt bịt tôn, đóng mở theo kiểu cửa đẩy puly chạy trên day; cửa đi khu cabin bằng khung nhôm kính; cửa sổ sắt kính sen hoa. Phần móng xử lý đệm cát vàng hạ trung đầm chặt, đóng cọc tre dài 2m – 2,5m/chiếc, mật độ 30 cọc/m2. Phần thân: là hệ giàn khung thép tiền chế, khẩu độ 20,86m. Tường xung quanh xây cao 3m bẳng gạch chỉ VXM#75, trát VXM#75, quét vôi ve một nước trắng, 2 nước màu. Phần còn lại bịt bằng tôn, có bố trí các tấm tôn để lấy ánh sáng. Phần mái sử dụng trạm xà gồ thép 180x50x20x2,5; lợp tôn màu AUSTNAM dày 0,42mm. Phía dưới lớp mái tôn có lớp cách nhiệt công nghiệp dày 0,8mm.

* Hạng mục công trình phụ trợ:

Nhà điều hành : Kết cấu khung nhà BTCT. Phía trên mái dùng trạm xà gồ thép U100x46x4,5. Tường xây gạch chỉ 220, trát VXM#75, bả matít và lăn sơn theo màu chỉ định. Trạm cửa đi là cửa kính khung nhôm, cửa sổ là cửa nhựa Window. Nền lát gạch hoa liên doanh 300x300, nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn 200x200, tường khu vệ sinh ốp gạch men kính 200x200 cao 2,1m. Kết cấu móng: móng cột bê tông cốt thép.

+ Nhà bảo vệ, trạm điện: Móng, dầm móng, cột bê tông đá 10x20cm, mác 250. Tường gạch 220 mm. Mái đổ bê tông, chống thấm và trát tạo dốc. Nền lát gạch liên doanh.

+ Nhà để xe: Khung thép, mái lợp tôn liên doanh, nền bê tông đá 4x6, láng vữa xi măng.

+ Cổng: Cổng thép sơn đảm bảo giao thông đi lại và giao nhận nguyên liệu, thành phẩm thuận tiện.

+ Tường rào: Xây gạch bổ trụ M220, trát vữa XM M75, cao 1,8m, dài 1.065,5m, chạy bao quanh nhà máy đảm bảo an toàn sản xuất, an ninh trật tự cho khu vực dự án.

+ Trạm cung cấp điện: Công ty xây dựng trạm biến áp 2000kVA để cung cấp toàn bộ điện cho dự án.

Trạm điện hạ thế là kiểu 3 pha 4 dây. Lộ xuất tuyến hạ thế từ trạm biến áp đến xưởng sản xuất và các thiết bị tiêu thụ điện khác lắp đặt cáp điện ngầm, sử dụng loại cáp điện XLPE/PVC, có lớp đai thép bảo vệ chôn ngầm trực tiếp trong các rãnh cáp.

Cấp điện dự phòng: Để cấp điện dự phòng trong trường hợp mất nguồn điện chính, trang bị một máy phát điện diezel dự phòng công suất 400KVA, 380V, 3 pha 50Hz.

+ Trạm cung cấp nước: Nguồn nước được lấy từ đường cấp nước máy của KCN cấp vào téc nước nhà ăn và nguồn nước từ Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định vào bể nước ngầm cho sản xuất. Tháp lọc nước để làm mềm nước cung cấp cho sản xuất.

Trạm cấp nước chữa cháy bao gồm: máy bơm chữa cháy và van khóa, trạm đường ống cấp nước chữa cháy, các hộp chữa cháy vách tường, các họng chờ nối với xe chữa cháy bên ngoài.

* Hạng mục công trình bảo vệ môi trường:

+ Kho chất thải nguy hại: Được xây dựng bằng khung thép mái tôn thiết kế chế tạo tại chỗ, lắp dựng trên nền xi măng và có các rãnh thoát nước phòng trường hợp ngập úng.

+ Khu chứa bùn thải: Được lợp mái tôn, nền láng xi măng.

- Kho chất thải sinh hoạt: Kho được xây dựng bằng khung thép lợp mái tôn, nền xi măng, xây tường cao 1,3 m.

- Kho chất thải rắn công nghiệp: Kho được xây dựng bằng khung thép lợp mái tôn, vách ngăn bằng thép và kính cường lực

- Trạm xử lý nước thải:

Trạm xử lý nước thải xây dựng nửa chìm nửa nổi trên phần diện tích 406,4 m2. Bể bê tông cốt thép. Đáy bể dùng bê tông đá mác 300, cốt thép CT3-CT5. Gia cố nền móng đóng bằng cọc bê tông sâu 20m, chia đều trên diện tích dáy bể, với khoảng cách 2m/1 cọc. Thành bể xây dựng dày 300, Bê tông mác 300, được chống thấm bằng xi măng và xika sau khi hoàn thiện. Phần thành chìm quét phủ 2 lớp nhựa bitum nóng số 3. Diện tích đã xây dựng trạm khoảng 500 m3/ngày.đêm 230m2, Trạm xử lý đã xây dựng được nạo vét bùn, gia cố lại tường, đáy bể. Xây dựng thêm 1 pha xử lý nữa có công suất 500 m3/ngày.đêm trên diện tích khoảng 176m2 (ngay cạnh trạm đã xây dựng). Hai pha xử lý sẽ hoạt động luân phiên và độc lập, 1 pha hoạt động và 1 pha dự phòng khi có sự cố để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị ngừng trệ.

- Nhà vệ sinh: Kết cấu mái bằng. Tường xây gạch M75, vữa XM M75. Tường trát vữa XM M50. Trần trát vữa XM M75.

- Trạm thu gom, thoát nước thải: Nước thải từ các khu vực sản xuất và sinh hoạt theo đường ngầm dọc sân đường nội bộ dẫn về bể điều hòa của HTXL nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày.đêm. Nước thải tại HTXL nước thải tập trung được xử lý đạt QCVN 40:2021/BTNMT (cột B), sau đó nước thải đấu nối vào hố ga nước thải của KCN Hòa Xá để tiếp tục đưa về Trạm xử lý nước thải của KCN Hoà Xá xử lý đạt QCVN 40:2021/BTNMT (A) trước khi xả thải.

- Trạm thu gom, thoát nước mưa: Thoát nước mưa theo nguyên tắc chảy tràn. Trạm cống thoát bao gồm các hố ga và rãnh dọc được xây dựng bằng gạch chỉ đặc, vữa xi măng cát vàng mác 75 với chiều rộng B = 20 – 30cm xung quanh các hạng mục công trình, có nắp đan bằng bê tông cốt thép #200 kích thước 250x500x80 có để lỗ tròn Φ30 để thoát nước mặt, với độ dốc là 3%, dẫn về các hố ga trước khi xả ra trạm thoát nước mưa của khu công nghiệp. Các hố ga đề đặt trạm chắn rác.

# CHƯƠNG II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,

# KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Sự phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

- Mục tiêu của Cơ sở phù hợp với mục tiêu tổng thể của Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 là: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Mục tiêu của Cơ sở phù hợp với mục tiêu tổng thể của Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 là: Xây dựng nền kinh tế của tỉnh Nam Định có bước phát triển nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tập trung đầu tư trạm kết cấu hạ tầng hiện đại, trạm đô thị tương đối phát triển, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng phát triển; mức sống người dân từng bước được cải thiện; môi trường được bảo vệ bền vững, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; xây dựng thành phố Nam Định thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Đến năm 2030, Nam Định có trình độ phát triển ở mức trung bình khá và đến năm 2050 đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng sông Hồng, ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp có thị trường tương đối ổn định, hiệu quả cao, các ngành công nghiệp có thế mạnh về nguồn nguyên liệu (công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm), lao động (dệt may, da giày...); tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị công nghệ hiện đại, thiết bị đồng bộ; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư.

- Mục tiêu phát triển của cơ sở nói riêng và KCN Hòa Xá nói chung hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022: “Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe của nhân dân; ưu tiên chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, … cải thiện chất lượng môi trường, … góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường; … phát triển kinh tế tuần hoàn và áp dụng hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý”

- Ngoài ra, cơ sở được triển khai đúng với quy hoạch chi tiết của KCN Hòa Xá được UBND tỉnh phê duyệt và phù hợp quy hoạch ngành nghề được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu công nghiệp Hòa Xá.

+ Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nam Định, trong đó có cơ cấu quy hoạch sử dụng đất cho KCN Hòa Xá, các ngành nghề đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chính trong KCN bao gồm: Dệt nhuộm, cơ khí, vật liệu xây dựng, nông sản thực phẩm, dược phẩm, đồ gỗ nội thất, nhựa gia dụng, đồ uống, ...

+ Quyết định số 1241/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Xá”

+ Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh Nam Định về Quy hoạch chi tiết của KCN Hòa Xá

+ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Nam Định về phê duyệt quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết) Khu công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1/2000.

+ Giấy xác nhận số 71/GXN-TCMT ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục Môi trường về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hóa Xá” tại đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Giấy phép xả nước thải số 2935/GP- BTNMT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường cấp cho KCN Hòa Xá.

## 2.2. Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường

2.1. Hiện trạng hoạt động và quản lý môi trường KCN Hòa Xá:

KCN Hoà Xá được thành lập theo văn bản số 1345/CP-CN ngày 03/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu chính là “môi trường, việc làm, xuất khẩu, ngân sách” và được đầu tư bằng 100% vốn ngân sách của Trung ương và của tỉnh. UBND tỉnh Nam Định có Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 03/11/2003 về việc phê duyệt Dự án nghiên cứu khả thi xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN hòa Xá - tỉnh Nam Định với Tổng mức đầu tư: 472,355 tỷ đồng. Đến nay, hầu hết các hạng mục cơ sở hạ tầng như các tuyến đường giao thông, trạm thoát nước thải, trạm thoát nước mưa, trạm chiếu sáng, hồ điều hoà, trạm xử lý nước thải tập trung đã hoàn thành đáp ứng nhu cầu phục vụ cho các nhà đầu tư với tổng vốn đã đầu tư khoảng 243,3 tỷ đồng. Trạm xử lý nước thải đã đầu tư xây dựng giai đoạn I công suất 4.500 m3/ngày.đêm, đã đi vào hoạt động. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật về cấp nước sạch, điện, viễn thông cũng đã được ngành Điện lực, viễn thông và công ty cấp nước Nam Định triển khai đồng bộ, theo quy hoạch được duyệt và đã phục vụ được nhu cầu của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến đầu tư tại KCN Hoà Xá.

- Về Công tác quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại (CTNH).

+ KCN quản lý rác thải rắn theo hình thức: Các doanh nghiệp hoạt động trong KCN tự chủ động hợp đồng với đơn vị có chức năng thuê vận chuyển, xử lý theo quy định.

+ Đối với CTNH phát sinh từ các cơ sở trong KCN: Cơ quan quản lý môi trường của KCN sẽ tổ chức hướng dẫn để các cơ sở thực hiện đúng theo các quy định về quản lý CTNH hiện hành. Việc phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời đối với CTNH sẽ được các cơ sở tự thực hiện trong phạm vi cơ sở. Quá trình vận chuyển, xử lý các cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng theo quy định để thực hiện,

- Quản lý nước thải

Theo quy định của khu công nghiệp Hòa xá, nước thải của các doanh nghiệp trong KCN trước thải ra trạm thoát nước chung của KCN phải được xử lý sơ bộ đạt cột B QCVN 40:2011/BTNMT và đưa về xử lý tiếp tại trạm XLNT tập trung của KCN. Tại trạm xử lý tập trung, nước thải được xử lý tiếp đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT và thải ra sông Vĩnh Giang.

(Nguồn: Báo cáo công tác quản lý môi trường các KCN năm 2023)

2.2. Đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải của KCN Hòa Xá

Khi dự án hoạt động Công ty sẽ tiến hành thu gom xử lý các loại chất thải phát sinh tại nhà máy đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường, cụ thể như sau:

2.2.1. Đối với chất thải rắn:

Bao gồm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại được thu gom phân loại lưu giữ tại các kho chứa và hợp đồng với đơn vịcó chức năng xử lý theo quy định. Như vậy với các biện pháp giảm thiểu của Công ty khi dự án đi vào hoạt động sẽ đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường khu vực dự án và phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải.

2.2.2. Đối với nước thải:

Công ty đã đầu tư xây dựng, vận hành trạm xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải vào môi trường tiếp nhận là cống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Hòa Xá qua 01 cửa xả.

Công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư khu công nghiệp tỉnh Nam Định (là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng và trạm xử lý nước thải) để sử dụng dịch vụ thu gom, xử lý nước thải sau khi xử lý đạt cột B. Khối lượng nước trung bình được thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Hòa Xá hiện tại khoảng 3.000 – 3.500 m3/ngày đêm, công suất thiết kế của trạm là 4.500 m3/ngày đêm, chất lượng nước sau khi xử lý tại trạm XLNT tập trung của KCN Hòa Xá đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A. Công ty cam kết xả nước thải đúng theo hợp đồng với Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư khu công nghiệp tỉnh Nam Định.

Bảng 7: Thống kê khối lượng nước thải KCN Hòa Xá

| Tháng | năm 2022 (m3) | năm 2023 (m3) | năm 2024 (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 83.600 | 95.986 | 62.956 |
| 2 | 53.869 | 68.463 | 72.545 |
| 3 | 85.521 | 89.596 | 81.585 |
| 4 | 80.599 | 88.007 | 96.300 |
| 5 | 91.607 | 94.413 | 90.938 |
| 6 | 93.856 | 94.379 | 91.607 |
| 7 | 97.486 | 98.911 | 93.856 |
| 8 | 96.609 | 111.620 | 97.486 |
| 9 | 97.563 | 96.300 |  |
| 10 | 104.647 | 90.938 |  |
| 11 | 100.634 | 81.316 |  |
| 12 | 100.070 | 88.269 |  |
| Tổng | 1.086.061 | 1.098.198 | 687.273 |

[Nguồn: Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN tỉnh Nam Định]

Bảng 8: Kết quả quan trắc nước thải sau trạm XLNT KCN Hòa Xá

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích | QCVN 40:2011 /BTNMT (Cột A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH(*) | - | 7,90 | 6 ÷ 9 |
|  | TSS | mg/L | <15 | 50 |
|  | COD | mg/L | 22 | 75 |
|  | BOD5 | mg/L | 8 | 30 |
|  | Amoni (NH4+) (tính theo N) | mg/L | <0,6 | 5 |
|  | Clorua (Cl-)(*) | mg/L | 82 | 500 |
|  | Tổng Photpho (tính theo P)(*) | mg/L | 0,34 | 4 |
|  | Tổng Nitơ | mg/L | <9 | 20 |
|  | Sunfua (S2-) | mg/L | KPH (MDL=0,05) | 0,2 |
|  | Sắt (Fe) | mg/L | <0,09 | 1 |
|  | Mangan (Mn) | mg/L | <0,06 | 0,5 |
|  | Crom (VI) | mg/L | KPH (MDL=0,006) | 0,05 |
|  | Đồng (Cu) | mg/L | KPH (MDL=0,02) | 2 |
|  | Kẽm (Zn) | mg/L | KPH (MDL=0,02) | 3 |
|  | Chì (Pb) | mg/L | KPH (MDL=0,001) | 0,1 |
|  | Asen (As) | mg/L | KPH (MDL=0,0005) | 0,05 |
|  | Thuỷ ngân (Hg) | mg/L | KPH (MDL=0,0005) | 0,005 |
|  | Coliform | MPN/100 mL | 360 | 3.000 |

[Nguồn: Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định]

2.2.3. Đối với bụi, khí thải

Theo số liệu đánh giá môi trường hàng năm được thực hiện bởi Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định, hàm lượng các chất ô nhiễm đặc trung về môi trường không khí xung quanh tại KCN Hòa Xá bao gồm: CO, SO2, NOx, bụi tổng, … các kết quả quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

Cụ thể như sau:

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh của KCN Hòa Xá năm 2023 như sau:

Bảng 9: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích |  |  |  |  |  | QCVN 05:2023/BTNMT Trung bình 1 giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KXQ.01 | KXQ.02 | KXQ.03 | KXQ.04 | KXQ.05 | KXQ.06 |  |
|  | NO2 | µg/m3 | 41 | 46 | 34 | 36 | 43 | 50 | 200 |
|  | SO2 | µg/m3 | 51 | 53 | 45 | 46 | 54 | 55 | 350 |
|  | Tổng bụi lơ lửng (TSP)(*) | µg/m3 | 166 | 162 | 156 | 169 | 162 | 159 | 300 |
|  | Chì (Pb) | µg/m3 | KPH (MDL=0,75) | KPH (MDL=0,75) | KPH (MDL=0,75) | KPH (MDL=0,75) | KPH (MDL=0,75) | KPH (MDL=0,75) | - |
|  | CO | µg/m3 | KPH (MDL=5.000) | KPH (MDL=5.000) | KPH (MDL=5.000) | KPH (MDL=5.000) | KPH (MDL=5.000) | KPH (MDL=5.000) | 30.000 |

[Nguồn: Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định]

+ KXQ.01: Không khí xung quanh Đường N8, vị trí tiếp giáp công ty TNHH Thanh Bình.

+ KXQ.02: Không khí xung quanh Đường N5, vị trí tiếp giáp công ty TNHH Việt Thuận.

+ KXQ.03: Không khí xung quanh Đường N5, vị trí tiếp giáp công ty TNHH Minh Hồng.

+ KXQ.04: Không khí xung quanh Đường D4, vị trí tiếp giáp công ty TNHH Hằng Thịnh Việt Nam.

+ KXQ.05: Không khí xung quanh Đường D2, vị trí tiếp giáp công ty cổ phần Dệt may Nam Định.

+ KXQ.06: Không khí xung quanh Đường D3, vị trí tiếp giáp công ty TNHH Vật liệu phức hợp Tân Xương.

# CHƯƠNG III

# ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

# NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án “Xây dựng, di chuyển xí nghiệp dệt - Công ty X20 ra KCN Hòa Xá” được thực hiện tại khu công nghiệp Hòa Xá tỉnh Nam Định. Khu công nghiệp Hòa Xá đã được Bộ tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1241/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Xá” và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 71/GXN-TCMT ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục Môi trường về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hóa Xá” tại đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 28 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường nội dung hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án không phải đánh giá

# CHƯƠNG IV

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

# VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn xây dựng, cải tạo bổ sung các hạng mục và lắp đặt thiết bị

### 4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Như đã phân tích ở trên, dự kiến giai đoạn Quý III/2025 ÷ Quý IV/2025 Công ty Công ty sẽ triển khai xây dựng thêm 01 nhà xưởng sản xuất mở rộng có diện tích 869,5m2 (02 tầng); xây dựng thêm Nhà văn phòng 225 m2 (03 tầng); Bể nước ngầm diện tích 210 m2, lắp đặt thêm 01 pha dự phòng trạm xử lý nước thải 500m3/ngày.đêm (sử dụng luân phiên cùng với trạm hiện có). Tháo bỏ lò hơi công suất 6 tấn hơi/h, lắp đặt bổ sung mới thêm lò hơi với công suất 10 tấn hơi/h và và bổ sung thêm lò dầu truyền tải nhiệt 2 triệu kcalo/h. Quá trình thi công dự kiến trong khoảng 5 tháng (tháng 9/2025 ÷ tháng 12/2025).

Nếu không có kế hoạch và tính toán hợp lý, các hoạt động này sẽ ảnh hưởng phần nào đến cấu trúc cảnh quan của Công ty cũng như cơ sở hạ tầng và sản xuất hiện tại như:

- Gây xáo trộn hoạt động sản xuất hiện tại của Công ty;

- Gây xáo trộn đến trạm cơ sở hạ tầng hiện hữu.

- Nguy cơ gây các tai nạn lao động cao do hoạt động sản xuất của Công ty vẫn diễn ra bình thường;

Các nguồn chất thải phát sinh trong giai đoạn này của Dự án được nhìn nhận, đánh giá như sau:

1. Khí thải, bụi:

a. Nguồn phát sinh

- Bụi phát sinh từ các phương tiện vận tải vận chuyển dây chuyền thiết bị, máy móc bổ sung, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu như cát, đá, xi măng,...  với thành phần bụi chủ yếu là bụi đất cát,... có kích thước lớn, dễ bị lắng đọng. Hàm lượng bụi này làm ảnh hưởng trực tiếp tới CBCNV đang làm việc tại Công ty và công nhân lao động khu vực công trường, ảnh hưởng tới mỹ quan khu vực, tới quá trình quang hợp của cây xanh xung quanh khu vực dự án. Nồng độ bụi sẽ giảm dần sau khi thi công xong.

- Khí thải phát sinh chủ yếu từ các thiết bị máy móc hoạt động trên công trường như xe tải, máy xúc, máy cắt, máy đầm,... phương tiện vận chuyển vật liệu, máy móc, nguyên vật liệu xây dựng. Thành phần ô nhiễm: khí SO2, COx, NOx, Hydrocacbon...

2. Nước thải

- Với khoảng 20 công nhân, lượng nước sử dụng vào ngày cao điểm là 1,2m3/ngày. Căn cứ vào điều 39, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Do đó, lượng nước thải sinh hoạt là: 1,2m3/ngày.

Thành phần: Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và các vi sinh vật,… Thành phần các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ổn định nhưng lưu lượng nước thải thay đổi theo thời gian trong ngày.

- Nước thải xây dựng: Trong quá trình xây dựng, nhà thầu thi công sẽ sử dụng trạm đường ống cấp nước sẵn có của Công ty để phục vụ quá trình thi công và được kiểm soát bằng các van, vòi khóa. Lượng nước thải tạo ra từ thi công xây dựng nhìn chung không nhiều, chủ yếu phát sinh do quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng với lượng sử dụng khoảng 1 m3/ngày.

- Đối với nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công: Theo số liệu thống kê lượng mưa các năm tại tỉnh Nam Định theo niên giám thống kê qua 5 năm từ năm 2018 đến năm 2023 thì lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định khoảng 1.846 mm/năm. Với diện tích 1.200 m2 (diện tích sàn nhà xưởng mở rộng, nhà văn phòng, bể nước, lắp đặt thêm 01 pha dự phòng trạm xử lý nước thải 500m3/ngày.đêm). Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt khu vực thi công được tính toán như sau:

M = 1.846 (mm) x 1.200m2/1.000 = 1.855 (m3/năm)

3. Chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Nguồn phát sinh chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh từ các quá trình:

+ Rác thải sinh hoạt: Quá trình sinh hoạt của CBCNV tham gia thi công, với khoảng 20 lao động thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 8kg/ngày (định mức phát sinh 0,4kg/người/ngày), với thành phần phát thải là thức ăn thừa, vỏ bao bì đựng thực phẩm, vỏ hoa quả thải, giấy vụn...

+ Quá trình tháo dỡ toàn bộ khu lò hơi 6 tấn hơi/h, để lắp đặt lại lò hơi mới với thành phần là phế liệu như sắt, thép, bê tông thải bỏ, nilon, dây buộc bọc dây chuyền, trang thiết bị... Lượng chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này ước tính khoảng 8 tấn.

+ Hoạt động thi công xây dựng chủ yếu là các nguyên vật liệu xây dựng phế thải rơi vãi như gạch, xi măng, sắt thép vụn,... Căn cứ theo số liệu thực tế của ngành xây dựng, lượng chất thải phát sinh từ hoạt động xây dựng được tính toán bằng 5kg/m2 diện tích sàn (= 0,005 tấn/m2). Như vậy, với tổng diện tích các công trình thi công là khoảng 3.000m2, thì khối lượng chất thải xây dựng phát sinh ước tính 15 tấn.

- Nguồn phát sinh chất thải nguy hại: Chủ yếu là lượng dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình tháo dỡ lò hơi, sơn thải từ quá trình hoàn thiện công trình xây dựng. Lượng chất thải nguy hại này ước tính trong suốt quá trình thi công khoảng 350 kg.

* Biện pháp giảm thiểu các tác động.

Để giảm thiếu các tác động này, trước khi tiến hành thi công, chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà cung cấp, lắp đặt thiết bị phải tính toán tất cả các vấn đề về kỹ thuật trong thiết kế, tránh các khả năng gây xáo trộn đến các trạm cơ sở hạ tầng hiện hữu đã phù hợp, cũng như dây chuyền trang thiết bị máy móc.

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà cung cấp thiết bị phải thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo sự phát sinh các nguồn chất thải là tối thiểu, hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến người lao động hiện đang làm việc tại Công ty, giảm tối đa sự xáo trộn đối với hoạt động sản xuất hiện tại của Công ty.

- Việc thi công lắp đặt lò hơi mới sẽ được tính toán sao cho hạn chê thấp nhất tới họat động sản xuất của Công ty như:

+ Nhập toàn bộ thiết bị lò hơi mới về sau đó mới tiến hành tháo bỏ lò hơi 6 tấn, để khi tháp dỡ xong sẽ lắp đặt luôn. Tính toán thay thế, lắp đặt lò hơi mới diễn ra trong thời gian ngắn nhất (khoảng 10 ngày).

+ Tạm thời sử dụng lò hơi 3 tấn hơi/h hiện có để phục vụ sản xuất trong qua trình tháo dỡ, thay thế.

- Đối với việc lắp đặt bổ sung thêm 01 modun trạm xử lý nước thải dự phòng: Hầu như không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hiện tại.

Ngoài ra, trong giai đoạn này của dự án, các cơ sở hạ tầng phục vụ sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên hoạt động trong Công ty đã được đáp ứng đầy đủ, do đó lực lượng tham gia thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có thể tận dụng tối đa các ưu thế về cơ sở hạ tầng sẵn có của Công ty.

Các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và VSLĐ như sau:

- Phổ biến các tài liệu lắp đặt bổ sung trang thiết bị máy móc an toàn.

- Cung cấp đầy đủ trang, thiết bị phòng hộ cá nhân như mũ bảo hộ, găng tay, khẩu trang,... và phải có những quy định nghiêm ngặt về sử dụng.

- Bố trí tháo dỡ thiết bị để lắp đặt cũng như quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng cũng như trang thiết bị một cách hợp lý, tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

- Thống nhất kế hoạch thi công tại các khu vực gần nơi nhạy cảm (gần khu vực sản xuất) hoặc ở những thời điểm nhạy cảm (giờ nghỉ giải lao).

- Phổ biến thông tin về kế hoạch xây dựng cũng như quá trình lắp đặt bổ sung máy móc thiết bị cho lực lượng lao động hiện đang làm việc tại Công ty thông qua cuộc họp;

- Về biện pháp xử lý các nguồn chất thải phát sinh trong quá trình thi công được Công ty áp dụng như sau:

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí:

- Sử dụng tôn hoặc bạt chắn cao 2,5m để bao quanh khu vực thi công xây dựng (thi công đến đâu thì che chắn khu vực đến đấy) để hạn chế bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công cũ, lạc hậu.

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, chở đúng tải trọng cho phép và có bạt che chắn, hạn chế chất thải rơi xuống dọc tuyến đường vận chuyển.

- Hạn chế hoạt động cùng một lúc các máy móc có phát sinh tiếng ồn lớn, nhằm tránh sự cộng hưởng làm gia tăng độ ồn.

- Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su, v.v...

- Đối với các hạng mục đổ bê tông lớn, dự án ký hợp đồng với các công ty chuyên cung cấp vữa bê tông thương phẩm để giảm ảnh hưởng bụi trong quá trình trộn bê tông cũng như vận chuyển cát, đá đến khu vực dự án;

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố;

- Chỉ huy trưởng công trình có trách nhiệm chỉ đạo, điều tiết, giám sát hoạt động thi công. Tổ chức phân luồng xe ra vào khu vực dự án, tập kết nguyên vật liệu hợp lý để hạn chế sự tập trung quá đông các phương tiện vận chuyển tại công trường, các phương tiện vận chuyển ra vào Công ty phải giảm tốc độ tránh khả năng gây tai nạn giao thông;

*  Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải

- Nước thải sinh hoạt: Do các hoạt động của công nhân thi công sẽ diễn ra cùng với CBCNV của Công ty nên lượng nước thải sinh hoạt này sẽ được thu gom, xử lý hợp vệ sinh cùng với khu vệ sinh của Công ty, không làm ảnh hưởng đến môi trường.

* Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải từ quá trình xây dựng:

- Đơn vị thi công sẽ tận dụng tuyến thoát nước sẵn có trong khu vực Công ty và đào rãnh thu gom nước xung quanh chân công trình để lắng cặn trước khi thoát nước. Nước thải sau thu gom sẽ chảy qua 01 hố ga lắng cặn có thể tích khoảng 2m3 trước khi thoát ra cống thoát nước chung sẵn có của Công ty.

- Nước thải sinh hoạt: Sẽ được thu gom, xử lý hợp vệ sinh cùng với khu vệ sinh của Công ty, không làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Nước thải từ quá trình xây dựng: Đơn vị thi công sẽ tận dụng tuyến thoát nước sẵn có trong khu vực Công ty và đào rãnh thu gom nước xung quanh chân công trình để lắng cặn trước khi thoát nước. Nước thải sau thu gom sẽ chảy qua 01 hố ga lắng cặn có thể tích khoảng 2m3 trước khi thoát ra cống thoát nước thải chung sẵn có của Công ty để dẫn về trạm xử lý nước thải hiện có công suất 500m3/ngày để xử lý.

- Đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước.

- Yêu cầu công nhân sử dụng nước theo đúng định mức trong quá trình đảo trộn xi măng, đất, cát,… để hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường bên ngoài.

- Quy hoạch khu tập kết nguyên vật liệu, chất thải xây dựng cách xa trạm rãnh thoát nước của Công ty không để rơi vãi chất thải ảnh hưởng đến trạm thoát nước.

- Đơn vị thi công ưu tiên sử dụng bê tông thương phẩm nhằm hạn chế nước thải phát sinh.

- Tiến hành che chắn nguyên vật liệu tập kết tại công trường để hạn chế nước mưa cuốn trôi các tạp chất bẩn;

- Cử công nhân thu dọn các chất thải rắn, phế liệu sau mỗi ngày làm việc.

- Không để tạo trên mặt bằng các thùng vũng đọng nước.

* Chất thải rắn thông thường

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí 02 thùng chứa dung tích 50lit/thùng để thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh, cuối mỗi ngày sẽ đưa về kho chứa rác hiện có của Công ty để thu gom, đưa đi xử lý theo quy định.

- Nhà thầu thi công sẽ có trách nhiệm quy hoạch vị trí tập kết chất thải phù hợp, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và không ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng đồng thời giám sát thực hiện. Bố trí công nhân thường xuyên thu gom chất thải rắn phát sinh trên công trường.

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển chất thải ra khỏi khu vực dự án trong thời gian sớm nhất, thời gian lưu chứa chất thải không quá 2 ngày.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân, người lao động, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

+ Lượng gạch vỡ, vữa tường, bê tông, đất, cát…phát sinh trong quá trình thi công xây dựng được thu gom dùng để san lấp tôn nền hoặc thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định.

+ Các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ... thu gom tái sử dụng hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động do chất thải này thì đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp thi công nhanh gọn, thi công đến đâu sẽ dọn sạch đến đấy, tránh làm ảnh hưởng đến mặt bằng thi công, gây mất mỹ quan tại khu vực xây dựng cũng như mỹ quan của Công ty.

- Trong quá trình lắp đặt bổ sung trang thiết bị, máy móc thải ra chất thải rắn như phế liệu, bao bì nylon bọc dây chuyền, trang thiết bị,…những chất thải này gây cản trở trong quá trình vận chuyển, đi lại và mất an toàn. Để giảm thiểu tác động, các giải pháp sau đây được thực hiện:

+ Nhắc nhở công nhân có ý thức, tránh phát thải bừa bãi và thắt chặt quản lý, giám sát.

+ Các loại chất thải có thể tái chế hay tái sử dụng như bao bì, chai lọ được thu gom để tập trung đến những nơi quy định.

+ Lượng phế liệu, bao bì nylon,… một phần được tái chế, tái sử dụng. Với các phế thải không sử dụng được sẽ được thu gom, vận chuyển đi xử lý cùng với chất thải rắn thông thường của Công ty.

* Chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công như dầu thải, giẻ lau dính dầu mỡ, sơn thải,… sẽ được thu gom hàng ngày vào các thùng chứa riêng biệt (03 thùng chứa có thể tích 50lit/thùng), có nắp đậy đặt và cuối ngày sẽ được thu gom đưa về kho lưu giữ CTNH sẵn có của Công ty. Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Ngoài ra đơn vị thi công hạn chế việc sửa chữa phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị trong khu vực dự án nhằm giảm thiểu dầu thải, giẻ lau dính dầu phát sinh trên công trường.

Đối với các tác động từ hoạt động sản xuất hiện tại của Công ty, sẽ được báo cáo tính toán, đánh giá và đưa ra các biện pháp giảm thiểu cụ thể như sau:

## 4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động

### 4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động:

* Bụi, khí thải

- Công đoạn giặt, tẩy, nhuộm:

Công ty sử dụng các máy giặt, tẩy, nhuộm công nghệ cao, quá trình giặt, tẩy, nhuộm được thực hiện trong 01 máy kín và quy trình giặt, tẩy, nhuộm được cài đặt và điều khiển tự động bằng máy tính nên không chịu tác động của hơi mùi hóa chất nhuộm. Trong suốt quá trình giặt, tẩy, nhuộm, thiết bị không được mở nắp, sau thời gian nhuộm, nước được xả vào rãnh thu nước trong nhà xưởng dẫn ra bể thu gom tập trung. Đồng thời, trong quá trình sản xuất, công nhân vận hành máy được đào tạo để thao tác đúng kỹ thuật hệ thống máy móc, sử dụng vừa đủ hóa chát giặt tẩy, nhuộm và cấp hơi nước. Trong quá trình làm việc, công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như: khẩu trang, quần áo, gang tay... Do vậy hơi mùi phát sinh ít với thành phần bao gồm: Khí H2S, anilin C6H5NH2

Bể thu gom lưu giữ nước thải sản xuất được xây dựng ngầm, có kết cấu kín, có nắp đậy để kiểm tra mức nước, nước thải sau khi ra khỏi máy được gom vào đường ống kín, đi ngầm dẫn về bể. Do bể thiết kế kín nên không phát tán mùi, hơi nhiệt độ ra môi trường.

- Khí thải, bụi từ hoạt động giao thông: Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu và đi lại của CBCNV sẽ là nguồn phát sinh bụi, khí thải; Thành phần khí thải gồm: khí SO2, NOx, CO, CO2, VOC và bụi.

- Trạm xử lý nước thải: H2S, CH4, ...

- Từ hoạt động khác:

Quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu từ kho về khu vực sản xuất hoặc vận chuyển sản phẩm xuất bán sẽ phát sinh bụi

Phân hủy chất thải, từ trạm đường hố ga, đường cống thoát nước thải; Thành phần: Khí thải CH4, NH3, H2S.... Tuy nhiên, toàn bộ trạm cống, hố ga thu gom nước thải là đường cống kín, nắp hố ga bằng BTCT nên không phát sinh mùi, khí thải.

Từ hoạt động sản xuất: Căn cứ vào hoạt động sản xuất thực tế cho thấy, định mức 220kg nhiên liệu đốt để tạo ra 1 tấn hơi/giờ hoặc 1.000.000 kcalo/giờ, công ty hoạt dộng 3 ca/ngày, 300 ngày/năm

+ Hiện tại: 01 lò hơi 6 tấn/giờ, 01 lò hơi dự phòng 3 tấn/h; Thành phần: Bụi, CO, SO2, NOx, ...; Tải lượng phát sinh bụi khí thải lò hơi tính toán dựa vào khối lượng than sử dụng với khối lượng hóa tro xỉ là 3%, tổng khối lượng bụi khí thải phát sinh ở thời điểm hiện tại là 97%x9.504 tấn/năm = 9.218,9 tấn/năm

Lưu lượng khí thải: Theo sổ tay hướng dẫn xử lý khói thải lò hơi - Sở KHCN&MT TPHCM, lưu lượng khí thải ở nhiệt độ t được tính theo công thức:

L = B x [v020 + (-1)v0]x(273+t)/273 (m3/h);

Trong đó:

L: Lưu lượng khí thải phát sinh (m3/h);

B: Lượng nhiên liệu sử dụng (kg/h);

v020: Khói sinh ra khi đốt 1 kg nhiên liệu (v020 = 7,5 m3/kg)

v0: Lượng khí cần để đốt 1 kg nhiên liệu (v0 = 7,1 m3/kg)

: Là hệ số thừa khí ( = 1,25);

t: Nhiệt độ khí thải: t = 150 0C.

Lưu lượng khí tạo ra trong 1giờ là với lò hơi 3 tấn/h:

L = 660 [ 7,5+ (1,25 – 1) 7,1]  ≈ 9.485 (m3/h)

Lưu lượng khí tạo ra trong 1giờ là với lò hơi 6 tấn/h:

L = 660 [ 7,5+ (1,25 – 1) 7,1]  ≈ 18970 (m3/h)

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: Lắp đặt thay thế 01 lò 10 tấn; 01 lò dầu truyền nhiệt khối lượng nhiên liệu sử dụng là 19.008 tấn/năm cho 01 lò hơi 10 tấn/giờ, 01 lò hơi dự phòng 3 tấn/h, 01 lò dầu truyền nhiệt 2 triệu kcalo/giờ; thành phần: Bụi, CO, SO2, NOx, ...; Tải lượng phát sinh bụi khí thải lò hơi tính toán dựa vào khối lượng than sử dụng với khối lượng hóa tro xỉ là 3%, tổng khối lượng bụi khí thải phát sinh ở thời điểm hiện tại là 97%x19.008 tấn/năm = 18.437,8 tấn/năm

Lưu lượng khí tạo ra trong 1giờ là với lò hơi 3 tấn hơi/h:

L = 660 [ 7,5+ (1,25 – 1) 7,1]  ≈ 9.485 (m3/h)

Lưu lượng khí tạo ra trong 1giờ là với lò hơi 10 tấn hơi/h:

L = 2.200 [ 7,5+ (1,25 – 1) 7,1]  ≈ 31.617 (m3/h)

Lưu lượng khí tạo ra trong 1giờ là với lò hơi dầu truyền nhiệt:

L = 440 [ 7,5+ (1,25 – 1) 7,1]  ≈ 6.323 (m3/h)

* Nước thải

+ Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt có đặc tính hàm lượng chất hữu cơ cao, nhiều vi khuẩn được đặc trưng bởi các thông số BOD5, chất rắn lơ lửng, sunfua, amoni, coliform...

+ Nước thải nhà ăn: Nước thải từ quá trình nấu ăn chứa các chất ô nhiễm chủ yếu như dầu mỡ, N, P ...

+ Nước thải sản xuất: Thành phần nước thải chứa nhiều hợp chất hóa học theo nguyên liệu sử dụng cho quá trình giặt tẩy nhuộm

+ Nước thải từ quá trình vệ sinh định kỳ bể xử lý khí thải lờ hơi: Thành phần chủ yếu là cặn lắng.

+ Nước thải vệ sinh nhà xưởng: Thành phần chứa nhiều hợp chất hóa học theo nguyên liệu sử dụng cho quá trình nhuộm, tẩy, giặt.

+ Tính toán dự báo lượng phát sinh nước thải

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước sạch của Công ty, lượng nước thải phát sinh của Công ty được tính toán như sau:

Bảng 10: Tải lượng nước thải phát sinh của Công ty

| TT | Nhu cầu sử dụng nước | Định mức phát thải | Tải lượng (m3/ngày) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GĐ hiện tại | Khi đi vào hoạt động ổn định |
| 1 | Nước sinh hoạt | Chiếm 100% lượng nước cấp | 30 | 36 |
| 2 | Nước pha hồ đặc | Không thải bỏ | 0 | 0 |
| 3 | Nước nấu, tẩy, giặt, nhuộm | Chiếm 80% lượng nước cấp | 336 | 420 |
| 5 | Nước cấp lò hơi | Không thải bỏ | 0 | 0 |
| 6 | Nước cấp cho trạm XLKT lò hơi (thay xả bể) | Chiếm 50% lượng nước trong bể | 6 | 6 |
| 7 | Nước vệ sinh nhà xưởng | Chiếm 100% lượng nước cấp | 20 | 25 |
| 8 | Nước làm mát nhà xưởng | Không thải bỏ | 0 | 0 |
| 9 | Nước tưới cây | Không thải bỏ | 0 | 0 |
|  | Tổng |  | 392 | 482 |

* Chất thải rắn sinh hoạt

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV trong Công ty.

- Thành phần: Giấy vụn, bìa carton, văn phòng phẩm thải, chai lọ, vỏ hoa quả thải,...

- Tải lượng:

+ Hiện tại: Chất thải sinh hoạt thành phần chủ yếu của rác thải sinh hoạt bao gồm: thức ăn thừa, túi nilon. Căn cứ hợp đồng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2023, 2024, khối lượng rác thải sinh hoạt khoảng 4 m3/tháng, tỷ trọng trung bình của rác thải hữu cơ là 1,2 tấn/1m3, tương đương khoảng 480kg/tháng (18,5 kg/ngày) hay 5,6 tấn/năm.

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh dự kiến tăng lên 580 kg/tháng (22,2kg/ngày) hay 6,7 tấn/năm.

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Thành phần: Phế liệu (ống giấy, sợi phế, ống sợi phế, bao bì), xỉ than, …

- Tải lượng:

- Khối lượng tro xỉ: Ước tính theo thực tế khoảng 1,5% khối lượng nguyên liệu sử dụng.

+ Hiện tại: Khối lượng phát sinh là 142,56 tấn/năm tương đương khoảng 475 kg/ngày.

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: Khối lượng phát sinh khoảng 285,12 tấn/năm tương đương khoảng 950 kg/ngày.

* Khối lượng bụi phát sinh sau giai đoạn cyclon của trạm xử lý khí thải :

Theo thực tế lượng bụi phát sinh chiếm khoảng 0,3% tổng khối lượng nguyên liệu sử dụng.

+ Hiện tại: Lượng bụi thải sau dập bụi lò hơi khoảng 28,512 tấn/năm.

+ Khi đi vào hoạt động ổn định: Khối lượng bụi này khoảng 57,03 tấn/năm.

* Khối lượng phế liệu: Căn cứ sổ theo dõi khối lượng chuyển giao chất thải rắn công nghiệp trong năm 2023, 2024 khối lượng phế liệu chuyển giao khoảng 1% khối lượng nguyên liệu sử dụng :

+ Hiện tại: Phát sinh khoảng 6,97 tấn/năm ;

+ Khi đi vào hoạt động ổn định:  Khối lượng phát sinh khoảng 8,7 tấn/năm.

Bảng 11: Thống kê khối lượng chất thải rắn phát sinh của Công ty

| STT | Loại chất thải phát sinh | Định mức phát thải | Khối lượng phát sinh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện tại | Khi đi vào hoạt động ổn định |
| I | Chất thải rắn sinh hoạt |  | 5,6 tấn/năm | 6,7 tấn/năm |
| II | Chất thải rắn công nghiệp thông thường |  | 232 tấn/năm | 419 tấn/năm |
| 3 | Khối lượng tro xỉ | Chiếm khoảng 1,5% khối lượng nguyên liệu sử dụng | 142,56 tấn/năm | 285,12 tấn/năm |
| 4 | Khối lượng bụi phát sinh sau giai đoạn cyclon của trạm xử lý khí thải | Chiếm khoảng 0,3% tổng khối lượng nguyên liệu sử dụng | 28,512 tấn/năm | 57,03 tấn/năm |
| 5 | Lượng sợi hỏng thải | Chiếm khoảng 2 % khối lượng nguyên liệu sợi sử dụng | 41 tấn/năm | 52 tấn/năm |
| 6 | Phế liệu khác (bìa catton, ống sợi, giấy vụi,…) |  | 20 tấn/năm | 25 tấn/năm |
| Tổng |  |  | 238 tấn/năm | 426 tấn/năm |

* Chất thải nguy hại:

+ Nguồn phát sinh và tải lượng

Hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Hoạt động xử lý nước thải, khí thải.

Hoạt động chiếu sáng khu vực văn phòng, khu vực xưởng sản xuất ...

+ Thành phần, tải lượng:

Căn cứ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 và các chứng từ CTNH năm 2023, 2024 thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của Công ty như sau :

Bảng 12: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại

| TT | Tên CTNH | Mã CTNH | Ký hiệu | Khối lượng (kg/năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GĐ hiện tại | Khi đi vào hoạt động ổn định |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang thải | 160106 | NH | 35 | 43,75 |
| 2 | Bùn thải nhiễm thành phần nguy hại từ quá trình XLNT, XLKT | 120605 | KS | 386.540 | 483.175 |
| 3 | Phẩm màu và chất nhuộm thải có các thành phần nguy hại | 100202 | NH | 5.355 | 6.693,75 |
| 4 | Dầu thải | 170203 | NH | 34 | 42,5 |
| 5 | Bao bì cứng bằng nhựa nhiễm thành phần nguy hại | 180103 | KS | 712 | 890 |
| 6 | Giẻ lau, gang tay có chứa các thành phần nguy hại | 180201 | KS | 163 | 203,75 |
| 7 | Bao bì cứng bằng kim loại có chứa thành phần nguy hại | 180102 | KS | 272 | 340 |
| 8 | Mực in thải | 080201 | KS | 3 | 3,75 |
| 9 | Các loại chất thải khác có thành phần nguy hại vô cơ | 191201 | KS | 6 | 7,5 |
| Tổng |  |  |  | 393.120 | 491.400 |

Hiện tại, diện tích kho lưu giữ chất thải nguy hại vẫn đảm bảo, khi đi vào hoạt động ổn định, nếu khối lượng phát sinh tăng, Công ty sẽ tăng tần xuất thu gom xử lý đảm bảo không lưu giữ CTNH ngoài vị trí.

* Tiếng ồn, độ rung:

+ Nguồn phát sinh: Hoạt động của các máy móc, hoạt động của các phương tiện vận chuyển hàng hóa

+ Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trực tiếp tại Nhà máy.

+ Đánh giá tác động ảnh hưởng:

Tiếng ồn: Tiếng ồn ảnh hưởng đến thính giác của con người, những người tiếp xúc với tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ bị giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác của cơ thể như làm rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt có cảm giác sợ hãi. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.

Độ rung: gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con người, gây mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn thần kinh và giảm khả năng lao động. Đối với nhà cửa và các công trình xây dựng, với tốc độ rung từ 5,0 mm/s trở lên có thể gây rạn, nứt....

* Nhiệt độ.

+ Nguồn phát sinh

Nguồn gây ô nhiễm nhiệt phát sinh chủ yếu từ: Quá trình hoạt động của công đoạn lò hơi, các thiết bị sử dụng nhiệt và vận hành các động cơ.

+ Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động:

Ô nhiễm nhiệt tác động tới sức khoẻ cán bộ nhân viên làm tại khu vực xưởng sản xuất,... gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân.

+ Đánh giá tác động ảnh hưởng:

Nhiệt độ cao làm cơ thể con người mất nhiều mồ hôi, đi kèm với việc mất các muối khoáng. Làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, người lao động dễ bị mắc các chứng bệnh như choáng nhiệt, co giật,... ảnh hưởng đến sức khỏe và giảm hiệu suất lao động.

- Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội:

+Tác động tích cực:

Giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương cũng như một số vùng lân cận, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân địa phương, thu hút lao động tạo môi trường làm việc tác phong công nghiệp.

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng nguồn thu ngân sách địa phương;

Góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp;

+ Tác động tiêu cực:

Gây bệnh nghề nghiệp đối với công nhân trực tiếp sản xuất.

Vấn đề ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường không khí gây tác động xấu đến đời sống, sức khoẻ của nhân dân địa phương, ảnh hưởng môi trường cảnh quan xung quanh.

Ảnh hưởng tới an ninh, trật tự cũng như tệ nạn xã hội trong khu vực do tập trung lượng lớn công nhân từ các địa phương khác đến làm việc.

- Khả năng xảy ra các sự cố trong quá trình hoạt động:

+ Sự cố cháy nổ, chập điện

Lượng điện năng tiêu thụ cho nhà máy rất lớn, hầu hết các công đoạn trong quá trình sản xuất đều sử dụng điện do vậy nguy cơ chập cháy điện khá cao. Đặc biệt là khu vực sản xuất. Vì vậy các cán bộ vận hành các thiết bị máy móc phải có chuyên môn hoặc được đào tạo hướng dẫn vận hành an toàn trước khi sử dụng. Các công nhân vận hành trong nhà máy đều được hướng dẫn, đào tạo có hiểu biết nhất định về sử dụng an toàn điện.

+ Sự cố của trạm xử lý khí thải: Hở đường ống dẫn khí; Chất lượng khí thải sau khi xử lý không đạt; Các máy bơm bị hỏng, hỏng các van dẫn khí.

+ Sự cố của trạm xử lý nước thải: Tràn bể hoặc rò rỉ đường ống; Chất lượng nước thải sau khi xử lý không đạt; Vi sinh hoạt động không ổn định, nổi bùn tại bể lắng; Các máy bơm bị hỏng; Trạm điều khiển châm hóa chất không hoạt động

+ Sự cố hóa chất

Công ty sử dụng các loại hóa chất như: Polyme, axits, thuốc nhuộm, tẩy, giặt … tồn tại dưới dạng cao phân tử hoặc hóa chất có tính ăn mòn cao. Vì vậy trong quá trình sử dụng có thể xảy ra một số sự cố hóa chất như đổ tràn, rò rỉ.

Công ty có các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố môi trường do hóa chất gây ra: đã bố trí kho chứa riêng biệt, có vạch ngăn kẻ rõ ràng, xếp phân loại riêng các bình hóa chất chưa dùng hay đã sử dụng rồi, gắn các biển cảnh báo, các quy trình thay hóa chất và quy tắc an toàn lao động khi thay hóa chất.

+ Sự cố khi xảy ra thiên tai, bão lụt

Khi xảy ra thiên tai, bão lụt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của nhà máy, làm giảm tiến độ sản xuất cũng như quá trình vận chuyển nhiên liệu và hóa chất. Mặt khác, bão lụt có thể gây ngập úng ảnh hưởng đến các công trình của nhà máy.

+ Sự cố an toàn lao động

Trong quá trình sản xuất của nhà máy có thể xảy ra tai nạn lao động do sự bất cẩn của công nhân, do sự cố của máy móc… tuy nhiên các vấn đề này rất ít xảy ra vì công nhân trong nhà máy đều được học về an toàn lao động, an toàn vận hành máy móc, mặt khác máy móc thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng nên rất ít xảy ra các sự cố trên.

### 4.2.2. Đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường

4.2.2.1. Nước thải

a. Trạm thu gom, thoát nước mưa

- Nước mưa trên mái của các tòa nhà được thu gom theo đường ống nhựa D110 cùng nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ chảy xuống trạm cống B400. Nước sau khi được lắng cặn qua các hố ga sẽ chảy vào cống thoát nước mưa của KCN Hoà Xá tại 01 cửa xả có vị trí nằm trên đường N5A

- Đường cống thoát nước có cấu tạo là cống hộp B400/400 mm (rộng/sâu), trên trạm cống thoát nước có các hố ga lắng cặn, mỗi hố ga có thể tích 0,5 m3, thành hố xây gạch trát xi măng, nắp bằng tấm đan bê tông.

Sơ đồ 3. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước mưa

Nước mưa chảy tràn trên mái

Cống B400 & HT hố ga

Nước mưa chảy tràn trên sân, đường

Cống thu nước mưa KCN Hoà Xá nằm trên đường N5A

Ф110

Bảng 13. Thông số kỹ thuật trạm thu gom, thoát nước mưa

| TT | Tên hạng mục | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Thể tích (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hố ga lắng cặn (hiện có) | Rộng, dài: 0,5m, Cao 1m | 30 | 0.5m3/ga |
| 1 | Hố ga lắng cặn (xây dựng bổ sung) | Rộng, dài: 0,5m, Cao 1m | 08 | 0.5m3/ga |
| 2 | Cống hộp 400x400mm (hiện có) | Chiều dài 800m, độ dốc 0,3% |  |  |
| 3 | Cống hộp 400x400mm (xây dựng bổ sung) | Chiều dài 150, độ dốc 0,3% |  |  |
| 4 | Ống nhựa thoát nước mưa trên mái (hiện có) | D110, dài 450m |  |  |
| 5 | Ống nhựa thoát nước mưa trên mái (lắp đặt bổ sung) | D110, dài 120m |  |  |
| 6 | Cửa xả đấu vào trạm thoát nước mưa KCN Hoà Xá (hiện có) | 01 |  |  |
| 7 | Vị trí đấu nối trạm thoát nước mưa vào trạm thoát nước mưa chung của Khu công nghiệp Hòa Xá | Tọa độ X(m) = 2258588. Y(m)= 567155 |  |  |

b. Trạm thu gom, thoát nước thải

- Nước thải từ bồn cầu, nước thoát sàn của các tòa nhà được thu gom bằng đường ống nhựa PVC Ø110 xuống bể tự hoại 3 ngăn xây ngầm dưới đất. Sau khi xử lý trong bể tự hoại nước thải sẽ chảy theo đường ống PVC Ø200 ra hố ga ngoài nhà. Nước thải tiếp tục chảy theo đường cống tròn BTCT D300, đường cống hộp B1000 về trạm xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý cùng với nước thải sản xuất.

- Nước thải nhà ăn: Nước thải tại khu vực nhà ăn theo đường ống PVC Ø200 xuống bể tách dầu mỡ 2 ngăn: ngăn tách mỡ và ngăn chứa mỡ. Mỡ có tỷ trọng nhỏ hơn nước nên nổi lên trên bề mặt, định kỳ được vớt thủ công mang đi xử lý cùng với rác thải sinh hoạt. Sau đó nước thải theo đường cống hộp B500, cống tròn BTCT D300 và đường cống hộp B1000 dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của nhà máy công suất 500 m3/ngày đêm.

- Nước thải sản xuất từ quá trình nấu tẩy, nhuộm, giặt được thu gom theo đường cống hộp B500 và B1000 được thiết kế song song với nhau trong nhà xưởng. Nước thải tiếp tục chảy theo đường cống hộp B1000 bên ngoài nhà xưởng cùng với nước thải sinh hoạt dẫn về 02 trạm xử lý nước thải tập trung (chạy luân phiên) của nhà máy công suất 500 m3/ngày đêm/trạm.

Nước thải từ trạm nhà vệ sinh, khu văn phòng, công nhân lao động

Trạm bể tự hoại 3 ngăn

Nước thải sản xuất (từ công đoạn nấu, giặt , tẩy, nhuộm)

Cống tròn D300, hố ga 0,5 m3

Đấu nối với đường cống thoát nước thải của KCN Hoà Xá

Nước thải nhà ăn

Đường cống B1000, trạm hố ga 0,5 m3

Trạm xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày đêm (hiện có)

Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hoà Xá

Bể tách mỡ

Cống hộp B500, hố ga 0,5 m3

Trạm đường cống B500, 1000 trong xưởng sản xuất

Trạm xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày đêm (dự phòng, xây dựng bổ sung)

Sơ đồ 4. Sơ đồ trạm thu gom nước thải

Thông số kỹ thuật của trạm thu gom, xử lý nước thải được tổng hợp như sau sau:

Bảng 14. Thông số kỹ thuật trạm thu gom, thoát nước thải

| STT | Tên hạng mục | Thông số kỹ thuật | Số lượng |  | Thể tích (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trạm bể tự hoại |  |  |  |  |
| 1 | Nhà văn phòng | Kích thước bể (2x2x2) m | 01 bể |  | 8 m3 |
| 2 | Xưởng sản xuất (hiện có) | Kích thước bể (2,5x2,5x2)m | 02 bể |  | 12m3/bể |
| 3 | Xưởng sản xuất mỏ rộng (xây bổ sung) | Kích thước bể (2x2x2)m | 01 bể |  | 8 m3 |
| 4 | Nhà ăn | Kích thước bể (1,5x1,5x1,5)m | 01 bể |  | 3 m3 |
| II | Bể tách dầu mỡ | Kích thước bể (1,5x1,5x1,5)m | 02 ngăn | 3 m3 |  |
| III | Hố ga lắng cặn (hiện trạng) | Kích thước ga (0,7x07x1,2) m | 20 | 0,5 m3 |  |
| IV | Hố ga lắng cặn (bổ sung) | Kích thước ga (0,7x07x1,2) m | 05 | 0,5 m3 |  |
| V | Đường cống tròn D300 thu gom nước thải nhà vệ sinh và nước thải nhà ăn | Chiều dài 150m |  |  |  |
| VI | Đường cống thu gom nước thải sản xuất trong xưởng hiện có |  |  |  |  |
| 1 | Cống hộp B500 | Chiều dài 70m |  |  |  |
| 2 | Cống hộp B1000 | Chiều dài 90m |  |  |  |
| VII | Đường cống hộp thu gom nước thải ngoài nhà xưởng hiện có |  |  |  |  |
| 1 | Cống hộp B500 | Chiều dài 50m |  |  |  |
| 2 | Cống hộp B1000 | Chiều dài 130m |  |  |  |
| VII | Đường cống thu gom nước thải sản xuất trong xưởng (xây bổ sung) |  |  |  |  |
| 1 | Cống hộp B500 | Chiều dài 30m |  |  |  |
| IX | Đường cống hộp thu gom nước thải ngoài nhà xưởng (xây bổ sung) |  |  |  |  |
| 1 | Cống hộp B1000 | Chiều dài 50m |  |  |  |
| XX | Điểm đấu nối | 01 điểm đấu thoát nước thải sau xử lý ra đường D6 của KCN Hòa Xá. Tọa độ: X(m) = 2259900; Y(m) = 567972 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30). |  |  |  |

c. Công trình xử lý nước thải

#### - Trạm xử lý nước thải sinh hoạt

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể phốt sau đó theo đường ống dẫn vào 02 trạm xử lý nước thải tập trung công suất 500m3/ngày đêm/trạm (trong đó có 01 trạm dự phòng).

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ :

3

2

1

02 trạm xử lý nước thải 500m3/ng.đ/trạm

Sơ đồ 5. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

- Bể tự hoại

Bể tự hoại 3 ngăn gồm: ngăn chứa, dung tích tối thiểu 1/2 dung tích bể; 2 ngăn lắng, mỗi ngăn chiếm 1/4 dung tích bể. Đáy ngăn chứa có độ dốc 25% về phía ống dẫn nước vào (phía dưới cửa hút) để dễ hút bùn cặn. Nước thải sau khi ra khỏi bể tự hoại hàm lượng các chất rắn lơ lửng SS, nhu cầu oxy hoá học COD, nhu cầu oxy sinh hoá BOD5 trung bình giảm 70-75%. Các trạm yếm khí ứng dụng khả năng phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật trong điều kiện không có oxi. Hỗn hợp khí sinh ra thường được gọi là khí sinh học hay biogas. Quá trình phân hủy yếm khí chia thành 03 giai đoạn chính: Phân hủy các chất hữu cơ cao phân tử (thủy phân và lên men); Tạo nên các axit (axit acetic, H2); Tạo CH4. Để bể tự hoại hoạt động hiệu quả công ty thực hiện các biện pháp bổ sung: Định kỳ kiểm tra việc vệ sinh, nạo vét bùn cặn trong trạm bể tự hoại; Định kỳ (3 - 6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả làm sạch công trình.

Nước thải sau bể tự hoại sẽ chảy theo đường cống D300 và cống B1000 về trạm xử lý tập trung công suất 500 m3/ngày đêm/trạm (trong đó có 01 trạm dự phòng).

Bể tách mỡ nhà ăn

- Nước thải nhà ăn:

Nước thải nhà ăn theo trạm thu gom tự chảy qua song chắn rác nhằm loại bỏ các vật rắn có kích thước lớn. Sau đó nước được dẫn vào bể tách mỡ, bể có thể tích 2m3, chia thành 2 ngăn: ngăn tách mỡ và ngăn chứa mỡ. Mỡ có tỷ trọng nhỏ hơn nước nên nổi lên trên bề mặt, định kỳ được vớt thủ công mang đi xử lý cùng với rác thải sinh hoạt. Phần nước trong theo ống dẫn, hố ga chảy về 02 trạm xử lý nước thải tập trung 500 m3/ngày.đêm/trạm (trong đó có 01 trạm dự phòng)..

- Trạm xử lý nước thải 500 m3/ngày đêm (đã xây dựng)

Hiện nay, Công ty TNHH MTV X20 Nam Định đang vận hành trạm XLNT tập trung, công suất 500 m3/ngày đêm (trạm 1), được xây dựng trên diện tích khoảng 230m2

Sơ đồ 6. Sơ đồ công nghệ xử lý trạm 1 (hiện có)

Nước thải sinh hoạt

Bể tự hoại

Cống D300, hố ga

Nước thải nhà ăn

Cống thu gom B500, B1000 và trạm hố ga

Bể tách dầu mỡ

Nước thải sản xuất

Bể thu gom

Bể tạo bông

Bể phản ứng

Bể điều hoà

Tháp giải nhiệt 1

Tháp giải nhiệt 2

Bể trung gian

Bể lắng

Bể lắng hoá lý

Bể Arotank (3 bể)

Bồn lọc áp lực

Hố ga

Nước thải đạt QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột B) và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B)

Trạm thoát nước của KCN phía tây Công ty

Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hoà Xá

Bể nén bùn

Máy ép bùn

Thuê xử lý

Máy thổi khí

H2SO4

PAC, Polymer

Khử màu

Thiết bị tách rác tinh

Ghi chú:

Đường công nghệ xử lý

Đường cấp khí

Đường bùn tuần hoàn

Đường dòng thải

Đưởng bổ sung hoá chất

* Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải trạm 1

Nước thải nhà vệ sinh và nước thải nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ cùng với nước thải sản xuất sẽ theo đường ống thu gom BTCT D300 và trạm các hố ga lắng cặn dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của Nhà máy,

Song chắn rác và bể thu gom

Tại trạm xử lý nước thải tập trung, nước thải được chảy qua song chắn rác. Song chắn rác có kích thước khe hở 5mm nhằm loại bỏ các chất thải rắn có kích thước lớn như sơ sợi, bao bì, găng tay, nilong, ... nhằm tránh gây hại bơm hoặc gây tắc nghẽn các bể xử lý sau. Nước thải sau khi loại bỏ rác thải có kích thước lớn được chảy vào bể thu gom.

Trong bể thu gom có lắp đặt 2 máy bơm công suất 60 m3/h/máy hoạt động luận phiên để bơm nước thải vào tháp giải nhiệt.

Tháp giải nhiệt 1: Có cấu tạo dạng hình trụ đứng bao gồm nhiều tấm giải nhiệt thiết kế có bề mặt hình sóng, sắp xếp theo sọc chéo nhau để giúp dòng nước phân bố đều, chảy từ từ và không bị đóng cặn bẩn. Nước thải được xả đều trên bề mặt tấm tản nhiệt theo phương thẳng đứng chảy từ trên xuống, thông qua luồng không khí, hơi nước nóng luôn chuyển tiếp xúc, trao đổi nhiệt, nước nóng bốc hơi làm giảm nhiệt độ của nước thải

Thiết bị tách rác tinh (1 thiết bị):

Nước thải tiếp tục chảy qua thiết bị tách rác tỉnh. Thiết bị này có chức năng loại bỏ các loại rác có kích thước nhỏ như chỉ vụn, sơ sợi... trước khi chảy về bể điều hòa.

Bể điều hòa:

Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng, thành phần, tính chất và nhiệt độ nước thải nhằm tránh tình trạng quá tải vào giờ cao điểm, đồng thời giúp trạm xử lý hoạt động ổn định. Hóa chất H2SO4 được cấp vào bể điều hòa để làm cân bằng độ pH có trong nước thải

Trong bể điều hòa có bố trí thiết bị sục khí bề mặt nhằm mục đích xáo trộn, tránh tình trạng lắng cặn, gây phân hủy kỵ khí tạo ra mùi khó chịu, giảm nhiệt độ và giảm một phần chất hữu cơ có trong nước thải.

Sau đó nước thải được bơm lên tháp giải nhiệt 2 nhằm giảm nhiệt độ tối đa trong nước thải trước khi dẫn sang bể phản ứng.

Bể phản ứng:

Tại bể phản ứng nước thải được châm hóa chất phá màu với liều lượng nhất định, dưới tác dụng của trạm cánh khuấy với tốc độ lớn được lắp đặt trong bể, các hóa chất được trộn nhanh và đều trong nước thải.

Trong điều kiện môi trường thuận lợi cho quá trình keo tụ, hóa chất keo tụ và các chất ô nhiễm trong nước thải tiếp xúc, tương tác với nhau, hình thành các cặn bóng nhỏ li ti trên khắp thể tích bể. Hỗn hợp nước thải này tự chảy qua bể keo tụ tạo bông.

Bể keo tụ, tạo bông

Tại đây, nước thải được bổ sung Poymer, PAC, với liều lượng nhất định. Dưới tác dụng của các hóa chất này, các bông cặn li ti từ bể phản ứng sẽ chuyển động, và chạm, dính kết và hình thành nên những bông cặn có kích thước và khối lượng lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lắng ở bể lắng. Hỗn hợp nước và bóng cặn tự chảy sang bể lắng hóa lý để thực hiện công đoạn xử lý tiếp theo.

Bể lắng 1:

Quá trình keo tụ sẽ làm phát sinh và gia tăng liên tục lượng bùn. Do đó, bể lắng được dùng để tách bùn hoá lý ra khỏi nước thải. Bể lắng bùn được thiết kế đặc biệt nhằm tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể và được gom vào tâm nhờ trạm gom bùn lắp đặt dưới đáy bể. Phần nước trong sau lắng được thu lại bằng hệ máng thu nước răng cưa được bố trí trên bề mặt bể để chảy sang bể Arotank.

Bể Arotank (3 bể): Áp dụng công nghệ sinh học hiếu khí dính bám. Vi sinh vật hiếu khí được cấy vào lớp đệm (giá thể vi sinh) đặt trong bể. Một lượng oxy thích hợp được máy thổi khí cung cấp vào bể cho vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng phát triển để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải dưới dạng thức ăn thành các hợp chất đơn giản hơn và vô hại với môi trường. Sau đó nước theo đường ống chảy sang bể lắng sinh học.

Bể lắng sinh học

Bể lắng bùn sinh học có nhiệm vụ lắng và tách bùn ra khỏi nước thải. Bùn sau khi lắng có hàm lượng SS= 8.000 – 10.000 mg/1, khoảng 25 – 75% lượng bùn sẽ được tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí nhằm giữ ổn định mật độ vi khuẩn, đồng thời ổn định hàm lượng chất rắn có trong bùn (MLSS) từ 2.500 – 4.000 mg/1. Lượng bùn dư còn lại được bơm về bể nén bùn. Nước thải sau bể lắng sẽ tự chảy sang bể trung gian.

Bể trung gian

Lưu giữ nước thải với thời gian lưu thích hợp nhằm ổn định dòng chảy của nước thải trước khi bơm sang bể lọc áp lực,

Bồn lọc áp lực (02 bồn):

Nước thải được bơm vào 02 bồn lọc áp lực, chảy qua các lớp vật liệu lọc: sỏi, cát thạch anh và than hoạt tính để loại bỏ triệt để cặn lơ lưng có kích thước nhỏ, các chất rắn không hòa tan, các nguyên tố dạng vết nhằm đảm bảo độ trong của nước.

Hố ga sau trạm xử lý:

Nước sau khi qua bể lọc áp lực đạt QCVN 13-MT:2015/BTNMT (B) và QCVN 40:2011/BTNMT (B) sẽ chảy ra hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào đường cống thu gom nước thải tập trung của khu công nghiệp Hòa Xá phía Nam Công ty, trên đường D6.

Bể chứa bùn

Bùn thải phát sinh từ bể lắng hóa lý và bể lắng sinh học được đưa về bể nén bùn. Tại đây, bùn thải sẽ tự lắng xuống đáy bể được đưa đến máy ép bùn để ép thành các bánh bùn. Bùn khô sau khi ép sẽ được lưu tại khu vực chứa bùn thải 2,5 m2 và thuê Công ty CP đầu tư & kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC đến thu gom và đưa đi xử lý

Phần nước thải trên mặt bể nén bùn và nước thải phát sinh từ máy ép bùn được bơm trở về bể thu gom để tiếp tục quá trình xử lý.

Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải: Các bể được xây dựng nửa chìm nửa nổi trong đó:

Bảng 15. Bảng các hạng mục công trình của trạm xử lý nước thải 1

| TT | Tên bể, hạng mục | Số lượng | Vật liệu | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể thu gom | 01 | Bê tông cốt thép | 30 |
| 2 | Bể điều hoà | 01 | Bê tông cốt thép | 40 |
| 3 | Bể phản ứng | 01 | Bê tông cốt thép | 4 |
| 4 | Bể tạo bông | 01 | Bê tông cốt thép | 4 |
| 5 | Bể lắng hoá lý | 01 | Bê tông cốt thép | 20 |
| 6 | Bể arotank 1 | 01 | Bê tông cốt thép | 22 |
| 7 | Bể arotank 2 | 01 | Bê tông cốt thép | 23 |
| 8 | Bể arotank 3 | 01 | Bê tông cốt thép | 16 |
| 9 | Bể lắng | 01 | Bê tông cốt thép | 22 |
| 10 | Bể trung gian | 01 | Bê tông cốt thép | 7 |
| 11 | Bể nén bùn | 01 | Bê tông cốt thép | 16 |
| 12 | Tháp giải nhiệt | 02 | - | 17 |
| 13 | Bồn lọc áp lực | 02 | - | 9,4 |

Bảng 16. máy móc, thiết bị hệ trạm xử lý nước thải 1

| TT | Máy móc, thiết bị | Đơn vị | Số lượng (cái) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy bơm nước thải bể thu gom công suất 15 m3/h | Cái | 03 |
| 2 | Máy bơm chìm tại bể điều hoà công suất 0,4 m3/phút | Cái | 02 |
| 3 | Máy bơm công suất 24 m3/h | Cái | 02 |
| 4 | Máy bơm bùn tại bể lắng công suất 6 m3/h | Cái | 02 |
| 5 | Quạt gió tháp giải nhiệt 1 và 2 | Cái | 04 |
| 6 | Máy thổi khí lưu lượng 4,89 m3/phút | Cái | 03 |
| 7 | Máy khuấy trộn bể phản ứng | Bộ | 01 |
| 8 | Thiết bị tách rác tinh | Cái | 01 |
| 9 | Máy bơm hoá chất | Cái | 06 |
| 10 | Mô tơ khuấy trộn hoá chất | Bộ | 03 |
| 11 | Máy ép bùn | Bộ | 02 |
| 12 | Máy bơm bùn | Cái | 02 |

Điểm xả nước thải sau xử lý

Nước thải sau khi xử lý đạt và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) chảy qua 01 cửa xả theo đường cống PVC Φ140 ra trạm cống thoát nước thải chung của KCN Hòa Xá. Tọa độ X = 2259900; Y = 567972 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30).

Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 04/2023/HĐDV-XLNT ngày 21/11/2023 giữa Công ty TNHH MTV X20 Nam Định với Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN tỉnh Nam Định để xử lý nước thải ra cột A QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp.

Bảng 17: Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả quan trắc |  |  |  | Quy chuẩn 40:2011/BTNMT cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngày 18/9/2023 | Ngày 14/12/2023 | Ngày 15/3/2024 | Ngày 27/5/2024 |  |
| 1 | pH | - | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 5,5-9 |
| 2 | Nhiệt độ | 0C | 30,2 | 26,3 | 21,3 | 25,7 | 40 |
| 3 | Độ màu | Pt/C0 | 41 | 42 | 81 | 67,59 | 150 |
| 4 | TSS | mg/l | 83 | 85 | 65 | 46 | 100 |
| 5 | BOD5(200C) | mg/l | 44 | 48 | 47 | 46 | 50 |
| 6 | COD | mg/l | 123 | 135 | 128 | 126 | 150 |
| 7 | NH4+-N | mg/l | 2,58 | 4,21 | 8,23 | 0,44 | 10 |
| 8 | Tổng P | mg/l | 0,4 | 0,53 | 0,16 | 0,46 | 6 |
| 9 | Tổng N | mg/l | 23,2 | 22,08 | 32,05 | 28,36 | 40 |
| 10 | Clo dư | mg/l | <0,75 | <0,75 | KPH | <0,75 | 2 |
| 11 | Sunfua (S2-) | mg/l | KPH | KPH | 0,27 | KPH | 0,5 |
| 12 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 1,2 | 1,3 | 1m4 | 1,1 | 10 |
| 13 | CN- | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 14 | Chất hoạt động bề mặt | mg/l | 0,43 | 0,38 | 0,66 | 0,38 | - |
| 15 | Cr6+ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 16 | Fe | mg/l | 0,63 | 0,65 | 0,16 | 0,49 | 5 |
| 17 | Cu | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 2 |
| 18 | Coliform | MPN/100ml | 2,4x103 | 2,8x103 | 4,7x103 | 4x103 | 5.000 |

- Tên đơn vị phân tích: Công ty CP môi trường Đại Nam

+ Địa chỉ: Số 18, BT4-2, khu nhà ở Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Trạm xử lý nước thải 2 (dự kiến xây dựng)

Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất được ổn định ngay cả khi có sự có trạm XLNT, dự kiến Quý III/2025 Công ty sẽ đầu tư xây dựng dự phòng 01 trạm XLNT công suất 500m3/ngày.đêm (trạm 2) trên phần diện tích còn lại 176m2 có thể hoạt động độc lập với trạm XLNT cũ.

Sơ đồ 7. Sơ đồ công nghệ xử lý trạm 2

Nước thải sinh hoạt

Nước thải nhà ăn

Nước thải sản xuất

Bể tự hoại

Bể tách dầu mỡ

Cống D300, hố ga

Cống thu gom B500, B1000 và trạm hố ga

Bể thu gom

Tháp giải nhiệt 1

Thiết bị tách rác tinh

Bể điều hoà

H2SO4

Máy thổi khí

Tháp giải nhiệt 2

Bể phản ứng

Khử màu

Bể tạo bông

PAC, Polymer

Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hoà Xá

Bể lắng hoá lý

Trạm thoát nước của KCN phía tây Công ty

Bể Arotank (3 bể)

Bể lắng

Nước thải đạt QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột B) và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B)

Bể nén bùn

Bể trung gian

Máy ép bùn

Bồn lọc áp lực

Hố ga

Thuê xử lý

Ghi chú:

Đường công nghệ xử lý

Đường cấp khí

Đường bùn tuần hoàn

Đường dòng thải

Đưởng bổ sung hoá chất

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải:

Nước thải nhà vệ sinh và nước thải nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ cùng với nước thải sản xuất sẽ theo đường ống thu gom BTCT D300 và trạm các hố ga lắng cặn dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của Nhà máy,

Song chắn rác và bể thu gom

Tại trạm xử lý nước thải tập trung, nước thải được chảy qua song chắn rác. Song chắn rác có kích thước khe hở 5mm nhằm loại bỏ các chất thải rắn có kích thước lớn như sơ sợi, bao bì, găng tay, nilong, ... nhằm tránh gây hại bơm hoặc gây tắc nghẽn các bể xử lý sau. Nước thải sau khi loại bỏ rác thải có kích thước lớn được chảy vào bể thu gom.

Trong bể thu gom có lắp đặt 2 máy bơm công suất 60 m3/h/máy hoạt động luận phiên để bơm nước thải vào tháp giải nhiệt.

- Tháp giải nhiệt 1: Có cấu tạo dạng hình trụ đứng bao gồm nhiều tấm giải nhiệt thiết kế có bề mặt hình sóng, sắp xếp theo sọc chéo nhau để giúp dòng nước phân bố đều, chảy từ từ và không bị đóng cặn bẩn. Nước thải được xả đều trên bề mặt tấm tản nhiệt theo phương thẳng đứng chảy từ trên xuống, thông qua luồng không khí, hơi nước nóng luôn chuyển tiếp xúc, trao đổi nhiệt, nước nóng bốc hơi làm giảm nhiệt độ của nước thải

- Thiết bị tách rác tinh (1 thiết bị):

Nước thải tiếp tục chảy qua thiết bị tách rác tỉnh. Thiết bị này có chức năng loại bỏ các loại rác có kích thước nhỏ như chỉ vụn, sơ sợi... trước khi chảy về bể điều hòa.

- Bể điều hòa:

Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng, thành phần, tính chất và nhiệt độ nước thải nhằm tránh tình trạng quá tải vào giờ cao điểm, đồng thời giúp trạm xử lý hoạt động ổn định. Hóa chất H2SO4 được cấp vào bể điều hòa để làm cân bằng độ pH có trong nước thải

Trong bể điều hòa có bố trí thiết bị sục khí bề mặt nhằm mục đích xáo trộn, tránh tình trạng lắng cặn, gây phân hủy kỵ khí tạo ra mùi khó chịu, giảm nhiệt độ và giảm một phần chất hữu cơ có trong nước thải.

Sau đó nước thải được bơm lên tháp giải nhiệt 2 nhằm giảm nhiệt độ tối đa trong nước thải trước khi dẫn sang bể phản ứng.

- Bể phản ứng:

Tại bể phản ứng nước thải được châm hóa chất phá màu với liều lượng nhất định, dưới tác dụng của trạm cánh khuấy với tốc độ lớn được lắp đặt trong bể, các hóa chất được trộn nhanh và đều trong nước thải.

Trong điều kiện môi trường thuận lợi cho quá trình keo tụ, hóa chất keo tụ và các chất ô nhiễm trong nước thải tiếp xúc, tương tác với nhau, hình thành các cặn bóng nhỏ li ti trên khắp thể tích bể. Hỗn hợp nước thải này tự chảy qua bể keo tụ tạo bông.

- Bể keo tụ, tạo bông

Tại đây, nước thải được bổ sung Poymer, PAC, với liều lượng nhất định. Dưới tác dụng của các hóa chất này, các bông cặn li ti từ bể phản ứng sẽ chuyển động, và chạm, dính kết và hình thành nên những bông cặn có kích thước và khối lượng lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lắng ở bể lắng. Hỗn hợp nước và bóng cặn tự chảy sang bể lắng hóa lý để thực hiện công đoạn xử lý tiếp theo.

- Bể lắng 1:

Quá trình keo tụ sẽ làm phát sinh và gia tăng liên tục lượng bùn. Do đó, bể lắng được dùng để tách bùn hoá lý ra khỏi nước thải. Bể lắng bùn được thiết kế đặc biệt nhằm tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể và được gom vào tâm nhờ trạm gom bùn lắp đặt dưới đáy bể. Phần nước trong sau lắng được thu lại bằng hệ máng thu nước răng cưa được bố trí trên bề mặt bể để chảy sang bể Arotank.

- Bể Arotank (3 bể): Áp dụng công nghệ sinh học hiếu khí dính bám. Vi sinh vật hiếu khí được cấy vào lớp đệm (giá thể vi sinh) đặt trong bể. Một lượng oxy thích hợp được máy thổi khí cung cấp vào bể cho vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng phát triển để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải dưới dạng thức ăn thành các hợp chất đơn giản hơn và vô hại với môi trường. Sau đó nước theo đường ống chảy sang bể lắng sinh học.

- Bể lắng sinh học

Bể lắng bùn sinh học có nhiệm vụ lắng và tách bùn ra khỏi nước thải. Bùn sau khi lắng có hàm lượng SS= 8.000 – 10.000 mg/1, khoảng 25 – 75% lượng bùn sẽ được tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí nhằm giữ ổn định mật độ vi khuẩn, đồng thời ổn định hàm lượng chất rắn có trong bùn (MLSS) từ 2.500 – 4.000 mg/1. Lượng bùn dư còn lại được bơm về bể nén bùn. Nước thải sau bể lắng sẽ tự chảy sang bể trung gian.

- Bể trung gian

Lưu giữ nước thải với thời gian lưu thích hợp nhằm ổn định dòng chảy của nước thải trước khi bơm sang bể lọc áp lực,

- Bồn lọc áp lực (02 bồn):

Nước thải được bơm vào 02 bồn lọc áp lực, chảy qua các lớp vật liệu lọc: sỏi, cát thạch anh và than hoạt tính để loại bỏ triệt để cặn lơ lưng có kích thước nhỏ, các chất rắn không hòa tan, các nguyên tố dạng vết nhằm đảm bảo độ trong của nước.

+ Hố ga sau trạm xử lý:

Nước sau khi qua bể lọc áp lực đạt QCVN 13-MT:2015/BTNMT (B) và QCVN 40:2011/BTNMT (B) sẽ chảy ra hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào đường cống thu gom nước thải tập trung của khu công nghiệp Hòa Xá phía Nam Công ty, trên đường D6.

+ Bể chứa bùn

Bùn thải phát sinh từ bể lắng hóa lý và bể lắng sinh học được đưa về bể nén bùn. Tại đây, bùn thải sẽ tự lắng xuống đáy bể được đưa đến máy ép bùn để ép thành các bánh bùn. Bùn khô sau khi ép sẽ được lưu tại khu vực chứa bùn thải 2,5 m2 và thuê Công ty CP đầu tư & kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC đến thu gom và đưa đi xử lý

Phần nước thải trên mặt bể nén bùn và nước thải phát sinh từ máy ép bùn được bơm trở về bể thu gom để tiếp tục quá trình xử lý.

Thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải: Các bể được xây dựng nửa chìm nửa nổi trong đó:

Bảng 18. Các hạng mục công trình của trạm xử lý nước thải (lắp đặt bổ sung)

| TT | Tên bể, hạng mục | Số lượng | Vật liệu | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể thu gom | 01 | Bê tông cốt thép | 30 |
| 2 | Bể điều hoà | 01 | Bê tông cốt thép | 40 |
| 3 | Bể phản ứng | 01 | Bê tông cốt thép | 4 |
| 4 | Bể tạo bông | 01 | Bê tông cốt thép | 4 |
| 5 | Bể lắng hoá lý | 01 | Bê tông cốt thép | 20 |
| 6 | Bể arotank 1 | 01 | Bê tông cốt thép | 22 |
| 7 | Bể arotank 2 | 01 | Bê tông cốt thép | 23 |
| 8 | Bể arotank 3 | 01 | Bê tông cốt thép | 16 |
| 9 | Bể lắng | 01 | Bê tông cốt thép | 22 |
| 10 | Bể trung gian | 01 | Bê tông cốt thép | 7 |
| 11 | Bể nén bùn | 01 | Bê tông cốt thép | 16 |
| 12 | Tháp giải nhiệt | 02 | - | 17 |
| 13 | Bồn lọc áp lực | 02 | - | 9,4 |

Bảng 19. Máy móc, thiết bị trạm xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày đêm (lắp đặt bổ sung)

| TT | Máy móc, thiết bị | Đơn vị | Số lượng (cái) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy bơm nước thải bể thu gom công suất 15 m3/h | Cái | 03 |
| 2 | Máy bơm chìm tại bể điều hoà công suất 0,4 m3/phút | Cái | 02 |
| 3 | Máy bơm công suất 24 m3/h | Cái | 02 |
| 4 | Máy bơm bùn tại bể lắng công suất 6 m3/h | Cái | 02 |
| 5 | Quạt gió tháp giải nhiệt 1 và 2 | Cái | 04 |
| 6 | Máy thổi khí lưu lượng 4,89 m3/phút | Cái | 03 |
| 7 | Máy khuấy trộn bể phản ứng | Bộ | 01 |
| 8 | Thiết bị tách rác tinh | Cái | 01 |
| 9 | Máy bơm hoá chất | Cái | 03 |
| 10 | Mô tơ khuấy trộn hoá chất | Bộ | 03 |
| 11 | Máy ép bùn | Bộ | 01 |
| 12 | Máy bơm bùn | Cái | 01 |

Điểm xả nước thải sau xử lý

- Nước thải sau khi xử lý đạt và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) chảy qua 01 cửa xả theo đường cống PVC Φ140 ra trạm cống thoát nước thải chung của KCN Hòa Xá.

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 2259900; Y = 567972 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30).

Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 04/2023/HĐDV-XLNT ngày 21/11/2023 giữa Công ty TNHH MTV X20 Nam Định với Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN tỉnh Nam Định để xử lý nước thải ra cột A QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp.

4.2.2.2. Khí thải

a. Trạm xử lý thu gom bụi bông tại khu vực xưởng dệt:

Trạm thu gom bụi bông được đặt trên máy xe sợi, mỗi trạm bao gồm một ống thổi bụi và một chụp hút để chứa bụi. Ổng thổi (đường kính 12,5cm) được bố trí ở phía trên máy xe sợi sẽ thổi trực tiếp lên máy vừa có chức năng làm sạch máy vừa nâng cao hiệu quả hút bụi. Dưới tác dụng của quạt hút, bụi bông sẽ được hút vào trong màng lọc. Màng lọc HEPA được cấu tạo từ các sợi sắp xếp một cách ngẫu nhiên và thành một lớp như thảm, các sợi này thường được làm bằng sợi thủy tinh tổng hợp, chúng có đường kính khoảng từ 0,5 đến 2,0 micromet. Tại đây, bụi được giữ lại ở màng lọc, không khí sạch được thoát ra bên ngoài.

Định kỳ 1 lần/ngày, Công ty cho công nhân vệ sinh máy hút bụi và màng lọc lấy phần bụi bông ra và cho vào trong bao chuyển ra kho chứa chất thải công nghiệp 48m2 để xử lý cùng với rác thải công nghiệp. Công ty hợp đồng với Công ty CP đầu tư và kỹ thuật Tài nguyên môi trường ETC đến thu gom và đem đi xử lý.

b. Trạm xử lý bụi và điều hoà không khí trong xưởng sản xuất:

Để thu gom bụi trong quá trình sản xuất tại khu vực dệt, khu vực máy mắc sợi, Công ty đã trang bị 2 trạm xử lý bụi & điều hòa không khi tại các khu vực sau:

- Khu vực máy dệt: 1 trạm xử lý bụi và điều hoà không khí

- Khu vực máy mắc: 1 trạm xử lý bụi và điều hoà không khí

Nguyên lý hoạt động của trạm xử lý bụi và điều hòa không khí trong nhà xưởng như sau:

Sơ đồ 8. Quy trình công nghệ trạm xử lý bụi và điều hoà không khí

Nước sạch

Bể chứa nước 115 m3

Bao chứa

Bụi bông

Không khí chứa bụi bông

Mương hồi gió

Thiết bị lọc màng bụi

Giàn phun mưa

Ghi chú:

Không khí mát

Cấp vào xưởng sản xuất

Đường không khí

Đường bụi bông

Đường làm mát

* Thuyết minh quy trình:

Không khí chứa bụi trong xưởng sẽ được trạm mương hồi gió đặt dưới sàn xưởng và màng lọc bụi thu lại.

Trạm giàn phun mưa có tác dụng làm mát và tạo độ ẩm cho không khí Lượng không khí sau khi làm mát và tạo độ ẩm được cấp lại cho xưởng sản xuất. Đồng thời, luồng không khí mát còn có tác dụng tạo áp suất nén bụi xuống sàn do nhiệt độ không khí của nhà xưởng cao hơn (nhiệt độ sản sinh từ máy móc và thân nhiệt của con người), kết hợp với luồng không khí hút từ trạm mương gió đưa về thiết bị màng lọc bụi để xử lý, tuần hoàn lại xưởng sản xuất.

Đối với các chất thải phát sinh từ quá trình này được xử lý như sau:

Bụi bông phát sinh từ thiết bị màng lọc bụi sẽ được chứa trong bao và để trong tủ chứa đặt trong xưởng sản xuất, cuối mỗi ngày công nhân vệ sinh sẽ tập kết về kho chứa chất thải rắn thông thường, sau đó hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC đến thu gom và đem đi xử lý.

Lượng nước sử dụng để cấp hơi mát cho nhà xưởng được tuần hoàn tái sử dụng không thải ra ngoài.

c. Biện pháp xử lý hơi mùi tại khu vực nhuộm:

- Công ty trang bị trạm thiết bị tẩy nhuộm hiện đại (các thiết bị nhuộm kín), công ty sử dụng dây chuyền nhuộm, giặt, tẩy liên tục, với các thiết bị hoạt động liên hoàn nên hạn chế được hơi nước kéo theo NaOH, CH3COOH thoát ra gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe người lao động.

+ Sử dụng hóa chất đúng định mức.

+ Thao tác đúng kỹ thuật để cấp hơi nước vừa đủ cho thiết bị.

+ Kết hợp với thông số tự nhiên và thông gió cưỡng bức nhà xưởng

d. Xử lý bụi, khí thải lò hơi:

- Xử lý bụi và khí thải lò hơi: Công ty đã đầu tư lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi, khí thải cho lò hơi công suất 3 tấn hơi/h và 6 tấn hơi/h. Sau khi hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh, Công ty sẽ lắp đặt 01 lò hơi 10 tấn hơi/giờ và 01 lò dầu truyền nhiệt 2.000.000 kcalo/giờ thay thế cho lò hơi 6 tấn hơi/giờ đồng thời lắp đặt đồng bộ trạm thiết bị xử lý khí thải của lò hơi và lò dâu truyền nhiệt trên. Lò hơi 3 tấn hơi/giờ được giữ nguyên để làm lò dự phòng.

- Quy trình xử lý khí thải lò hơi 3 tấn/h và 6 tấn/h như sau:

Sơ đồ 9: Quy trình xử lý khí thải lò hơi

Bụi khí thải lò hơi

Cyclon

Bụi

Bể chứa nước vôi trong 12 m3

Tháp hấp thụ bằng nước

Nước

Tuần hoàn

Kho chứa Chất thải công nghiệp

Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B)  thoát ra ống phóng không cao 15m

Thuê xử lý

* Thuyết minh quy trình xử lý khí thải lò hơi

Bụi, khí thải sẽ được dẫn sang hệ thống xử lý khí thải bao gồm cyclon để tách bụi. Thiết bị này có cấu tạo gồm thân hình trụ tròn, phía dưới thân hình trụ có phễu thu bụi và dưới cùng là ống thu bụi. Tại đây, phần bụi sẽ được công nhân định kỳ thu gom và đưa đi xử lý cùng tro xỉ.

Sau đó dòng khí sẽ tiếp tục đi vào tháp hấp thụ sử dụng nước vôi trong, trong tháp hấp thụ lắp đặt trạm dàn phun mưa phía trên tháp. Bụi, khí thải đi từ dưới lên gặp nước đi từ trên xuống, toàn bộ bụi được lắng xuống đáy bể chứa nước, còn khí thải NO2, CO2, SO2 sẽ bị nước hấp thụ.

Bể chứa nước được thiết kế chảy tràn, các hạt bụi sẽ lắng tụ dưới đáy bể còn nước tràn qua vách ra đường ống thu nước hồi tuần hoàn và quay trở lại tháp hấp thụ phun mưa tạo thành 1 chu trình khép kín. Định kỳ 1 tháng/lần Công ty sẽ thay thế toàn bộ nước thải dập bụi, khí thải từ bể hấp thụ với lượng thay thế là 12m3 về khu vực trạm xử lý nước thải công suất 500m3/ngày.đêm bằng cách sử dụng máy bơm bơm toàn bộ nước thải trong bể về trạm xử lý nước thải tập trung.

Ngoài ra, trước mỗi lần thao tác, vận hành lò, công nhân sẽ tiến hành lấy tro xỉ ra khỏi lò qua cửa tháo tro, lượng tro xỉ này được thu gom, đưa về kho chứa chất thải công nghiệp và hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ đưa đi xử lý.

Khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ sẽ được thoát ra ngoài môi trường qua 02 ống phóng không cao 15m (so với mặt đất), đường kính ống 700mm; đường kính lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không 110mm. Nhà máy bố trí 2 lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không theo phương vuông góc với nhau và nằm trên mặt phẳng tiết diện ngang đối thỏa mãn điều kiện B ≥ 2D và A ≥ 0,5D theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường.

Thang lấy mẫu khí thải được lắp cố định vào thân ống phóng không để thuận tiện cho việc lấy mẫu quan trắc khí khải định kỳ, bố trí 1 thang lấy mẫu nằm ở gần đầu ống phóng không với chiều cao khoảng 10m tính từ chân ống phóng không. Thang lấy mẫu được lắp các khung thép hình tròn xung quanh có đường kính 1m, để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển lấy mẫu. Thang lấy mẫu được lắp đặt tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7387-2:2007 về An toàn máy - các phương tiện thông dụng để tiếp cận máy- Phần 2: Sàn thao tác và lối đi.

Trung bình khoảng 1 năm/1 lần, lượng cặn lắng phát sinh tại các bể hấp thụ của trạm xử lý khí thải lò hơi được Công ty thu gom và vận chuyển và đem đi xử lý cùng với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải

Thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh lò hơi và trạm xử lý bụi, khí thải.

Bảng 20: Chi tiết thiết bị của trạm xử lý khí thải lò hơi 3 tấn/h và 6 tấn/h

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị xử lý khí thải lò hơi 3 tấn/h |  |  |
| 1 | Hệ thống lọc bụi khô (Cyclon) | Trạm | 1 |
| 2 | Quạt hút, thổi công suất 15kW/quạt | Quạt | 02 |
| 3 | Hệ thống lọc bụi ướt |  |  |
| - | Giàn phun mưa | Thiết bị | 1 |
| - | Bể hấp thụ bằng nước vôi trong thể tích (chung): 12m3 | Bể | 1 |
| - | Máy bơm công suất 0,75kW | cái | 1 |
| II | Thiết bị xử lý khí thải lò hơi 6 tấn/h |  |  |
| 1 | Hệ thống lọc bụi khô (Cyclon) | Trạm | 1 |
| 2 | Quạt hút, thổi công suất 30kW/quạt | Quạt | 02 |
| 3 | Hệ thống lọc bụi ướt |  |  |
| - | Giàn phun mưa | Thiết bị | 01 |
| - | Bể hấp thụ bằng nước vôi trong thể tích (chung): 12m3 | Bể | 1 |
| - | Máy bơm công suất 1,5kW | cái | 1 |
| III | Ống phóng không |  |  |
| - | Ống phóng không, cao 15m, đường kính 400mm (so với mặt đất) | cái | 02 |

Bảng 21. Kết quả quan trắc khí thải lò hơi 6 tấn/h

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả quan trắc |  |  |  | QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngày 18/9/2023 | Ngày 14/12/2023 | Ngày 15/3/2024 | Ngày 27/5/2024 |  |
| 1 | CO | mg/Nm3 | 606,0 | 267,9 | 259,2 | 224,1 | 1.000 |
| 2 | SO2 | mg/Nm3 | 11,57 | 64,3 | 65,7 | 50,8 | 500 |
| 3 | NO2 | mg/Nm3 | 51,66 | 32,70 | 31,69 | 25,63 | 850 |

Ghi chú: Trong quá trình hoạt động của cơ sở, lò hơi 03 tấn được sử dụng dự phòng (trong trường hợp lò hơi 6 tấn sửa chữa, bảo dưỡng), không hoạt động thường xuyên, nên có sở không lấy mẫu phân tích khí thải lờ hơi 3 tấn này.

- Tên đơn vị phân tích: Công ty CP môi trường Đại Nam

+ Địa chỉ: Số 18, BT4-2, khu nhà ở Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

* Lò hơi 10 tấn/h và lò dầu truyền nhiệt 2 triệu kcalo/h:

Dự kiến giai đoạn Quý III/2025 ÷ Quý IV/2025 Công ty sẽ tháo bỏ lò hơi công suất 6 tấn hơi/h, lắp đặt bổ sung mới thêm lò hơi với công suất 10 tấn hơi/h và và bổ sung thêm lò dầu truyền tải nhiệt 2 triệu kcalo/h.  Theo đó:

+ Đối với lò hơi với công suất 10 tấn hơi/h: Công ty sẽ tận dụng toàn bộ hệ thống xử lý khí thải của lò 6 tấn chỉ thay thế khu vực lò đốt, nồi hơi và quạt hút, đẩy.

+ Đối với lò dầu truyền tải nhiệt 2 triệu kcalo/h: Lắp mới toàn bộ (kể cả hệ thống xử lý khí thải).

+ Đối với lò hơi 3 tấn: Vẫn giữ nguyên để làm lò dự phòng.

Quy trình xử lý khí thải khu vực lò có quy trình xử lý chung như sau:

Sơ đồ 10: Quy trình xử lý khí thải lò hơi

Bụi khí thải lò hơi

Cyclon

Bụi

Bể chứa nước vôi trong 12 m3

Tháp hấp thụ bằng nước vôi trong

Nước  tuần hoàn

Kho chứa Chất thải công nghiệp

Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B)  thoát ra ống phóng không cao 15m

Thuê xử lý

* Thuyết minh quy trình:

Bụi, khí thải sẽ được dẫn sang hệ thống xử lý bao gồm cyclon để tách bụi. Thiết bị này có cấu tạo gồm thân hình trụ tròn, phía dưới thân hình trụ có phễu thu bụi và dưới cùng là ống thu bụi. Tại đây, phần bụi sẽ được công nhân định kỳ thu gom và đưa đi xử lý cùng tro xỉ.

Sau đó dòng khí sẽ tiếp tục đi vào tháp hấp thụ sử dụng nước vôi trong, trong tháp hấp thụ lắp đặt trạm dàn phun mưa phía trên tháp. Bụi, khí thải đi từ dưới lên gặp nước đi từ trên xuống, toàn bộ bụi được lắng xuống đáy bể chứa nước, còn khí thải NO2, CO2, SO2 sẽ bị nước hấp thụ.

Bể chứa nước được thiết kế chảy tràn, các hạt bụi sẽ lắng tụ dưới đáy bể còn nước tràn qua vách ra đường ống thu nước hồi tuần hoàn và quay trở lại tháp hấp thụ phun mưa tạo thành 1 chu trình khép kín. Định kỳ 1 tháng/lần Công ty sẽ thay thế toàn bộ nước thải dập bụi, khí thải từ bể hấp thụ với lượng thay thế là 12m3 về khu vực trạm xử lý nước thải công suất 500m3/ngày.đêm bằng cách sử dụng máy bơm bơm toàn bộ nước thải trong bể về trạm xử lý nước thải tập trung.

Ngoài ra, trước mỗi lần thao tác, vận hành lò, công nhân sẽ tiến hành lấy tro xỉ ra khỏi lò qua cửa tháo tro, lượng tro xỉ này được thu gom, đưa về kho chứa chất thải công nghiệp và hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ đưa đi xử lý.

Khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ sẽ được thoát ra ngoài môi trường qua 02 ống phóng không cao 15m (so với mặt đất), đường kính ống 700mm; đường kính lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không 110mm. Nhà máy bố trí 2 lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không theo phương vuông góc với nhau và nằm trên mặt phẳng tiết diện ngang đối thỏa mãn điều kiện B ≥ 2D và A ≥ 0,5D theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường.

Thang lấy mẫu khí thải được lắp cố định vào thân ống phóng không để thuận tiện cho việc lấy mẫu quan trắc khí khải định kỳ, bố trí 1 thang lấy mẫu nằm ở gần đầu ống phóng không với chiều cao khoảng 10m tính từ chân ống phóng không. Thang lấy mẫu được lắp các khung thép hình tròn xung quanh có đường kính 1m, để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển lấy mẫu. Thang lấy mẫu được lắp đặt tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7387-2:2007 về An toàn máy - các phương tiện thông dụng để tiếp cận máy- Phần 2: Sàn thao tác và lối đi.

Trung bình 1 năm/1 lần, lượng cặn lắng phát sinh tại các bể hấp thụ của trạm xử lý khí thải lò hơi được Công ty thu gom và vận chuyển và đem đi xử lý cùng với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải

Thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh lò hơi và trạm xử lý bụi, khí thải.

Bảng 22: Chi tiết thiết bị của trạm xử lý khí thải lò hơi 10 tấn và lò dầu

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị xử lý khí thải lò hơi 10 tấn/h (tận dụng của lò 6 tấn) |  |  |
| 1 | Hệ thống lọc bụi khô (Cyclon) | Trạm | 1 |
| 2 | Quạt hút, thổi công suất 30 KW/quạt | Quạt | 02 |
| 3 | Hệ thống lọc bụi ướt |  |  |
| - | Giàn phun mưa | Thiết bị | 1 |
| - | Bể hấp thụ bằng nước vôi trong thể tích: 12m3 | Bể | 1 |
| - | Máy bơm công suất 1,75kW | cái | 1 |
| II | Thiết bị xử lý khí thải lò dầu truyền tải nhiệt (lắp mới) |  |  |
| 1 | Hệ thống lọc bụi khô (Cyclon) | Trạm | 1 |
| 2 | Quạt hút, thổi công suất 25 kW/quạt | Quạt | 02 |
| 3 | Hệ thống lọc bụi ướt |  |  |
| - | Bể hấp thụ bằng nước vôi trong thể tích: 12m3 | Bể | 1 |
| - | Máy bơm công suất 1kW | cái | 1 |
| III | Ống phóng không |  |  |
| - | Ống phóng không, cao 15m (so với mặt đất), đường kính 600mm | cái | 01 |
| - | Ống phóng không, cao 15m (so với mặt đất), đường kính 400mm | cái | 01 |

e. Hơi mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn

- Hàng ngày khu vực bếp ăn của cán bộ nhà máy phục vụ nấu cho người lao động sinh hoạt tại nhà máy. Hoạt động nấu ăn được bố trí tại khu bếp ăn phía Bắc Công ty.

- Quá trình nấu ăn, Công ty sử dụng gas do đó khả năng phát sinh khói thải từ quá trình nấu thức ăn không nhiều. Để khống chế hơi mùi, khí thải khu vực này Công ty áp dụng các biện pháp sau:

- Đối với hơi mùi khu vực nhà ăn được trang bị trạm chụp hút và quạt thông gió để thông thoáng và giảm thiểu hơi mùi.

- Khu nhà bếp của Công ty được thiết kế thông thoáng với không gian rộng nên mùi thức ăn tại đây dễ dàng bị pha loãng.

- Hạn chế tối đa dầu mỡ cháy khét.

- Không sử dụng dầu ăn nấu lại nhiều lần.

- Vệ sinh bếp sau mỗi lần nấu ăn bằng nước nóng. Sử dụng các loại nước tẩy rửa, vệ sinh để tiến hành vệ sinh, khử mùi.

f. Xử lý mùi, khí thải của trạm xử lý nước thải tập trung

+ Công ty thường xuyên cho công nhân quét dọn tại trạm xử lý nước thải.

+ Tại các bể điều hòa bố trí thiết bị sục khí bề mặt nhằm mục đích xáo trộn tránh tình trạng lắng cặn gây phân hủy kị khí tạo ra mùi khó chịu giảm nhiệt độ và giảm một phần chất hữu cơ có trong nước thải.

+ Có các nắp đậy tại bể điều hòa, bể hiếu khí để giảm hiện tượng phát tán khí thải ra môi trường.

g. Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu.

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm có tính chất phân tán, tác động không liên tục và nồng độ không cao. Để khống chế nguồn ô nhiễm này cơ sở áp dụng một số biện pháp sau:

- Xây dựng chế độ vận hành xe, các phương tiện giao thông ra vào hợp lý. Xe khi vào đến công ty phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm không được nổ máy;

- Sân, đường nội bộ đều được đổ bê tông hóa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho và khu vực xe vận chuyển để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất.

- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, mắt kính chuyên dùng, găng tay…cho công nhân.

h. Giải pháp trồng cây xanh:

Chủ cơ sở đã trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh nhà máy, trồng dọc theo đường nội bộ, tường rào nhà máy đặc biệt ưu tiên các phía tiếp giáp với dân cư, tận dụng mặt bằng để trồng cây xanh. Hiện tại tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên nhà máy chiếm khoảng 20% tổng diện tích mặt bằng

Cây xanh góp phần tạo không gian cảnh quan đẹp và cải thiện môi trường. Tác dụng của cây xanh trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: giảm bức xạ nhiệt, giảm nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt, tăng độ ẩm, tăng lượng ôxy, hấp thụ các chất độc hại trong không khí; hấp thu tiếng ồn, giảm nồng độ bụi và cản gió.

4.2.2.3. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

- Biện pháp phân loại tại nguồn được phân làm 3 loại bao gồm: Thành chất thải thực phẩm (thực phẩm thừa, rau, quả, củ...); chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế (vỏ lon bia, vỏ nước ngọt,… và chất thải rắn sinh hoạt khác (bao bì thải, bìa catton,...)

- Biện pháp thu gom, xử lý:

+ Đối với chất thải như thức ăn thừa, rau, củ, quả dư thừa: Được thu gom bằng các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt (2 thùng có dung tích 50 lít) được đặt ngay tại khu vực bếp và khu vực nhà ăn. Công ty cho người dân trên địa bàn xã hàng ngày thu về sử dụng làm thức ăn chăn nuôi;

+ Đối với các loại chất thải khác như bao bì giấy, nilon, vỏ lon, vỏ hộp, chai lọ,…. được thu gom bằng các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt (10 thùng có dung tích 50 lít) được đặt ngay tại nơi phát sinh khác trên toàn bộ khu vực. Sau đó lưu giữ tại kho chứa chất thải rắn sinh hoạt.

- Kho có diện tích 9m2, nằm phía cuối của nhà xưởng sản xuất số 1.

- Công ty ký hợp đồng  dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt với Công ty cổ phần môi trường Nam Định số 323/2024/HĐRSH để thu gom, vận chuyển đi xử lý.

+ Tần suất thu gom: Cuối mỗi ca làm việc hoặc ngay khi có yêu cầu;

+ Tần suất vận chuyển: 01 ngày/lần;

+ Số người làm công tác thu gom tại Công ty: 2 người.

b. Đối với chất thải công nghiệp:

Công ty đã ký hợp đồng mua bán phế liệu số 01.2024/HĐPL/HM-VP ngày 03/01/2024 với Công ty TNHH Hoa Mai để Công ty TNHH Hoa Mai thu mua phế liệu khoảng 5 tấn/năm.

- Kho chứa có diện tích 48m2, trong trường hợp khối lượng rác tăng thêm công ty sẽ yêu cầu đơn vị thu gom, xử lý tăng tần xuất thu gom.

- Biện pháp thu gom: Thực hiện các biện pháp thu gom và tránh đổ rác bừa bãi gây mất vệ sinh chung. Đối với các tuyến đường nội bộ cũng như tại từng khu vực (văn phòng, xưởng sản xuất) công ty sẽ đặt các thùng rác ở các vị trí thuận lợi, thuận tiện cho vấn đề thu gom.

- Công tác thu gom, vận chuyển:

+ Số người làm công tác môi trường: 2 người;

+ Tần suất thu gom: Cuối mỗi ca làm việc;

+ Tần suất vận chuyển: tuỳ theo hoạt động sản xuất

- 4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

- Tuyệt đối không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường.

- Nguồn phát sinh từ các công đoạn:

+ Hoạt động nhuộm, giặt, tẩy.

+ Bùn thải từ trạm thu gom nước thải tập trung, cặn bể xử lý khí thải

+ Hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị

+ Hoạt động chiếu sáng khu vực văn phòng, khu vực xưởng sản xuất ...

Riêng đối với bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập trung và cặn của bể xử lý khí thải, Công ty thuê đơn vị chức năng trực tiếp thu gom từ bể đưa đi xử lý theo quy định, không lưu chứa trong kho.

- Công ty ký hợp đồng số 03001/2024/HĐKT/ETC ngày 01/3/2024 với  Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên môi trường ETC để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Chất thải nguy hại được chứa trong kho chứa CTNH có diện tích 23 m2. Kho kín có mái che, có biển cảnh báo CTNH trong kho phân chia lưu giữ các loại CTNH theo mã CTNH.

- Nhà máy trang bị 08 thùng chứa có thể tích 50l/thùng, có dán mã CTNH riêng biệt để đựng CTNH, có kẻ vạch vôi phân ô từng loại CTNH. Trong kho bố trí đầy đủ thiết bị, các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, vật liệu hấp thụ (cát khô) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, đổ tràn chất thải lỏng nguy hại,...theo quy định.

- Công nhân thu gom chất thải nguy hại được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như: Quần áo bảo hộ, găng tay, mũ, khẩu trang, kính bảo hộ, giầy, ủng.

- Hàng năm, Công ty lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

4.2.2.5. Giảm thiểu tiếng ồn, rung

- Bố trí dây truyền máy móc thiết bị hợp lý tránh gây sự cộng hưởng tiếng ồn khi hoạt động.

- Trong quá trình sản xuất thường xuyên kiểm tra độ cân bằng của máy, độ mài mòn của các chi tiết, tra dầu mỡ và thay thế các chi tiết bị mài mòn.

- Tất cả máy móc thiết bị sản xuất có khả năng tạo rung động lớn đều đúc móng đủ khối lượng, tăng chiều sâu của móng, lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông và lắp đặt trạm giảm ồn.

- Công nhân lao động trực tiếp tại khu vực phát sinh tiếng ồn được trang bị nút tai chống ồn. - Công ty đã đầu tư vốn để trang bị máy móc hiện đại, tiên tiến do đó những nhược điểm kể cả ảnh hưởng của tiếng ồn sẽ được hạn chế đáng kể.

- Hành lang cách ly giữa những khu vực gây ồn lớn với các khu vực khác phải được đảm bảo.

- - Công ty có quy định đối với các phương tiện chuyên chở, phải tuân thủ đúng tải trọng, bảo dưỡng máy móc định kỳ, tuân thủ quy định giao thông khi ra vào Công ty.

4.2.2.6. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

- Để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường như: Sự cố PCCC, sự cố về an toàn hóa chất, an toàn lao động, an toàn thực phẩm, sự cố từ các công trình thu gom, xử lý chất thải của Công ty như 02 trạm xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải lò lơi, các kho chứa rác thải,...  lên kế hoạch bố trí lực lượng cán bộ công nhân viên trong Công ty để thành lập đội tham gia ứng phó sự cố, lên kế hoạch, phương pháp tập huấn, giả thuyết nhiều tình huống xảy ra. Trang bị nhiều trang thiết bị phòng chống sự cố.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về ứng phó sự cố.

- Phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an tỉnh Nam Định tập huấn kiến thức về PCCC cho CBCNV làm việc tại Công ty theo quy định.

- Bố trí trang thiết bị PCCC tại Công ty như Bình bọt chữa cháy tại những nơi daaex thấy, dễ lấy để thao tác, trang bị vòi cứu hỏa.

* Bố trí lực lượng tham gia ứng phó sự cố

-  Ban chỉ huy ứng phó sự cố bao gồm:

+ Ban chỉ huy mở rộng bao gồm chính quyền địa phương và các ban ngành có liên quan; ban chỉ huy nội bộ.

+ Ban chỉ huy nội bộ: Trưởng ban (Giám đốc Công ty) chịu trách nhiệm chỉ huy khi có sự cố xảy ra; Phó ban (lãnh đạo Công ty) chịu trách nhiệm điều động lực lượng khi có sự cố xảy ra.

- Lực lượng trực tiếp tham gia ứng cứu:

+ Tổ di tản (phối hợp với tổ thông tin liên lạc): Báo động, di tản những người không phận sự ra khỏi khu vực xảy ra sự cố, hướng dẫn thoát hiểm an toàn bằng cửa chính và cửa phụ. Di chuyển tài sản đến nơi an toàn, hành lang bên ngoài.

+ Tổ cứu nạn: Là những thành viên đã được đào tạo hướng dẫn sơ cứu, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị sơ cứu cho nhân viên. Giúp đỡ và đưa người bị nạn tới khu vực an toàn hoặc đến xe cứu thương để vận chuyển đến bệnh viện. Tổ chức cấp cứu tại chỗ và tiến hành sơ cứu trước khi chuyển đến cơ sở y tế.

+ Tổ thông tin liên lạc: Kiểm tra số lượng công nhân viên trong khu vực khi xảy ra sự cố. Thông báo cho ban chỉ huy, đội PCCC, công an PCCC và các đơn vị lân cận khi xảy ra sự cố. Liên hệ với cơ sở y tế, điều động xe đưa người đến cơ sở y tế gần nhất.

* Trang thiết bị ứng phó sự cố:

Công ty trang bị đầy đủ các bình chữa cháy, thùng chứa cát, thùng chứa nước, xẻng, xô, mặt nạ phòng độc, găng tay cao su, ủng cao su, tủ thuốc cấp cứu.

* Nguyên tắc giải quyết ứng phó sự cố:

- Thông báo đến ban chỉ huy để có biện pháp hỗ trợ và giúp ổn định trật tự để ứng phó có hiệu quả.

- Triệu báo ban chỉ huy ứng sự cố nội bộ: nhanh chóng tổ chức thông báo các bước thực hiện đến từng thành viên của ban chỉ huy. Các bước thực hiện bao gồm:

+ Khi phát hiện sự cố xảy ra, tổ di tản nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh bằng các tín hiệu như còi, kèn, loa....

+ Tổ cứu nạn triển khai phương án cứu người và tài sản trong khu vực nguy hiểm. Tiến hành sơ cứu cho người bị nạn rồi nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tến gần nhất.

+ Dựa vào tình hình thực tế, tổ thông tin liên lạc gọi điện báo cáo với các cơ quan chức năng trong khu vực.

* Biện pháp phòng ngừa:

Để bảo đảm an toàn, Công ty đã xây dựng quy định đảm bảo an toàn cho CBCNV làm việc tại co sở như:

- Phòng ngừa sự cố cháy nổ:

- Công ty đã được Phòng cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an tỉnh Nam Định nghiệm cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 116/TD-PCCC ngày 15/9/2016.

- Hệ thống PCCC được thiết kế theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Trang bị các bình chữa cháy xách tay đặt trong hộp tại các vị trí dễ thấy tại những khu vực phù hợp.

- Lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn điện cho các thiết bị máy móc sản xuất như hệ thống nối đất, cầu chì, aptomat…

- Trang bị các biển báo cấm lửa, các tiêu lệnh chữa cháy và các thiết bị, phương tiện chữa cháy khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Định kỳ 6 tháng/lần sẽ tiến hành kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Phòng ngừa sự cố từ trạm xử lý nước thải:

+ Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, bảo trì trạm xử lý nước thải theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

+ Lấy mẫu và phân tích định kỳ chất lượng nước thải sau khi xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của trạm xử lý.

+ Trường hợp nước thải sau xử lý không đạt giá trị giới hạn cho phép: Nhân viện vận hành hệ thống tiến hành rà soát toàn bộ trạm xử lý nước thải để xác định nguyên nhân sự cố và khắc phục. Sau khi khắc phục sự cố, tiếp tục vận hành trạm xử lý nước thải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

+ Khắc phục các sự cố: Khi trạm xử lý xảy ra sự cố Công ty sẽ sử dụng trạm còn lại để xử lý. Tìm biện pháp khắc phục sự cố của trạm. Sau khi khắc phục sự cố, nước được tiếp tục bơm về trạm để xử lý đạt QCCP trước khi thải ra ngoài môi trường.

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải lò hơi.

+ Thường xuyên kiểm tra cũng như tiến hành bảo dưỡng định kỳ đối với quạt hút.

- Trường hợp hệ thống xử lý khí thải không đạt QCCP ra môi trường ngoài, cơ sở sẽ tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục đường ống. Sau khi sửa chữa xong, khí thải đạt QCCP mới tiếp tục được thải ra môi trường ngoài.

- Thường xuyên kiểm tra mức nước trong ống thuỷ tại nồi hơi;

- Kiểm tra áp kế, cụm van, đường ống cung cấp hơi nước. Nếu bị hỏng (áp kế bị nứt, vỡ mặt kính) hay rò rỉ đường dẫn, nhẹ thì có thể tạm thời để cho lò làm việc đến kỳ sửa chữa gần nhất nhưng không quá 1 tháng. Nếu hư hỏng nặng thì phải ngừng lò ngay lập tức, tránh để xảy ra tai nạn bỏng đáng tiếc. Quá trình sửa chữa phải xả hết nước trong ống ra ngoài mới được tiến hành sửa chữa.

- Công nhân vận hành nồi hơi phải được đào tạo nghiêm ngặt, chấp hành nghiêm chỉnh các thao tác vận hành, không được chủ quan, Công nhân vận hành nồi hơi cần bình tĩnh, sáng suốt trong khi ứng phó với sự cố.

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy vận hành nồi hơi;

* Phòng chống sự cố khu vực lưu chứa CTNH:

- Để bảo đảm an toàn trong quá trình thu gom và lưu chứa CTNH, cơ sở thực hiện các biện pháp sau:

+ Xây dựng quy định thu gom, lưu chứa CTNH đảm bảo an toàn theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT cho người lao động.

+ Sử dụng thiết bị chứa CTNH có nắp đậy kín, không bị ăn mòn, độ bền cao, mỗi loại CTNH được lưu chứa trong thiết bị riêng theo từng mã CTNH.

+ Theo dõi tải lượng phát sinh CTNH tại Công ty.

+ Thường xuyên kiểm tra các thiết bị lưu chứa để có phương án xử lý, khắc phục kịp thời khi có sự cố.

- Trường hợp chất thải nguy hại dạng lỏng bị tràn đổ, rò rỉ ra nền khu vực kho chứa CTNH, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Trong kho chứa CTNH có bố trí sẵn vật liệu hấp phụ (cát khô), xẻng. Trường hợp phát hiện chất thải tràn đổ ra nền, công nhân sẽ dùng xẻng để xúc cát hoặc mùn cưa vào khu vực tràn đổ để hấp phụ chất thải, sau đó quét dọn toàn bộ chất thải đã hấp phụ vào thùng chứa và lưu trong kho chứa CTNH để thuê đơn vị chức năng thu gom, đưa đi xử lý theo quy định.

- 7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.

Ngoài các giải pháp kỹ thuật và công nghệ là chủ yếu và có tính chất quyết định để làm giảm nhẹ các ô nhiễm gây ra cho con người và môi trường, các biện pháp hỗ trợ cũng góp phần hạn chế ô nhiễm và cải tạo môi trường:

- Bố trí 01 cán bộ phụ trách quản lý môi trường trong nhà máy.

- Ban hành Quy chế hoạt động; đề ra chế độ khen thưởng, xử phạt trong vấn đề chấp hành các quy định của nhà máy trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường.

- Đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật cho cán bộ, công nhân viên về quy trình sản xuất, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, thiết bị; định mức chính xác nguyên, nhiên, vật liệu; chấp hành đúng theo thiết kế của máy móc, trang thiết bị sẽ làm cho mức độ ô nhiễm chất thải giảm và giảm lưu lượng thải cũng như chi phí xử lý ô nhiễm môi trường.

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công nhân viên trong làm việc trong Công ty, thực hiện thường xuyên và có khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý chất thải nguy hại phát sinh.

- Cùng với các bộ phận khác trong khu vực này, tham gia thực hiện các kế hoạch hạn chế tối đa các ô nhiễm, bảo vệ môi trường theo các qui định và hướng dẫn chung của các cấp chuyên môn và thẩm quyền của tỉnh Nam Định.

- Đôn đốc và giáo dục các cán bộ công nhân viên trong Công ty thực hiện các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, kiểm tra y tế định kỳ.

# CHƯƠNG V

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải :

Toàn bộ nước thải của dự án được thu gom xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Hòa Xá để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) và QCVN 13-MT:2015/BTNMT (cột A), trước khi xả thải, nên báo cáo không đề nghị cấp phép đối với nước thải do:

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào trạm thu gom, xử lý nước thải tập trung của Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN tỉnh Nam Định, không xả thải trực tiếp ra môi trường).

- Đã có thỏa thuận đấu nối nước thải vào trạm thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Hòa Xá theo các văn bản đã ký với Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN tỉnh Nam Định (là đơn vị vận hành trạm xử lý nước thải tập trung) bao gồm: Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 04/2023/HĐDV-XLNT ngày 21/11/2023 giữa Công ty TNHH MTV X20 Nam Định với Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN tỉnh Nam Định nhằm xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, trước khi thải ra môi trường ngoài (sông Vĩnh Giang)..

## 5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

### 5.2.1. Nguồn phát sinh khí thải

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải thải phát sinh từ lò hơi công suất 3 tấn/h

- Nguồn số 02: Bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi công suất 10 tấn/h

- Nguồn số 03: Bụi, khí thải thải sau trạm xử lý lò dầu truyền nhiệt

### 5.2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa:

- Lưu lượng nguồn 01: 10.000 m3/h

(Với lưu lượng khí thải phát sinh 9.485m3/h; thể tích ống phóng không 15x0,35x0,35x3,14; lưu lượng dòng khí tự do khoảng 1.644m3/h nhỏ hơn công suất của quạt hút cưỡng bức; do vậy lấy công suất quạt hút làm lưu lượng dòng xả cưỡng bức)

- Lưu lượng nguồn 02: 35.000 m3/h

(Với lưu lượng khí thải phát sinh 31.617m3/h; thể tích ống phóng không 15x0,35x0,35x3,14; lưu lượng dòng khí tự do khoảng 5.480m3/h nhỏ hơn công suất của quạt hút cưỡng bức; do vậy lấy công suất quạt hút làm lưu lượng dòng xả cưỡng bức)

- Lưu lượng nguồn 03: 8.000 m3/h

(Với lưu lượng khí thải phát sinh 6.323m3/h; thể tích ống phóng không 15x0,35x0,35x3,14; lưu lượng dòng khí tự do khoảng 1.096m3/h nhỏ hơn công suất của quạt hút cưỡng bức; do vậy lấy công suất quạt hút làm lưu lượng dòng xả cưỡng bức)

### 5.2.3. Dòng khí thải:

- Dòng số 01: Bụi, khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống phóng không của ống phóng không cao 15 m (so với mặt đất)

- Dòng số 02: Bụi, khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống phóng không của ống phóng không cao 15 m (so với mặt đất)

- Dòng số 03: Bụi, khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống phóng không của ống phóng không cao 15 m (so với mặt đất)

### 5.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải

Chất lượng khí thải sau trạm xử lý khí thải từ lò hơi và chất lượng khí thải sau trạm xử lý khí thải các bộ phận chức năng (PTN) bảo đảm các thông số không vượt quá giá trị tối đa cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Áp dụng hệ số Kv= 1 (do dự án nằm trong KCN Hòa Xá); Kp = 1,0 với P ≤ 20.000m3/h và Kp = 0,9 với 20.000≤P ≤ 50.000m3/h, cụ thể như sau:

Bảng 23: Giá trị giới hạn khí thải sau xử lý

| TT | Thông số | Đơn vị | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Lò hơi 3 tấn/h |  | QCVN 19:2009/BTNMT (Cmax=C) |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | 10.000 |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 200 |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 500 |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 850 |
| 5 | CO | mg/Nm3 | 1.000 |
| II | Lò dầu |  | QCVN 19:2009/BTNMT (Cmax=C) |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | 8.000 |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 200 |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 500 |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 850 |
| 5 | CO | mg/Nm3 | 1.000 |
| III | Lò hơi 10 tấn/h |  | QCVN 19:2009/BTNMT (Cmax=0,9C) |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | 35.000 |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 180 |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 450 |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 765 |
| 5 | CO | mg/Nm3 | 900 |

### 5.2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải

- Vị trí xả khí thải: Khí thải sau xử lý thoát ra ngoài môi trường qua ống phóng không của trạm xử lý khí thải.

- Tọa độ vị trí xả khí thải:

+ Toạ độ xả thải nguồn số 01: X(m): 2258952; Y(m): 0560136 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30)

+ Toạ độ xả thải nguồn số 02: X(m): 2258954; Y(m): 0560132 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30)

+ Toạ độ xả thải nguồn số 03: X(m): 2258955; Y(m): 0560139 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30)

- Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức (bằng quạt hút).

- Chế độ xả khí thải: Gián đoạn, không theo chu kỳ.

# CHƯƠNG VI

# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮCMÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY

## 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Đối với trạm xử lý nước thải công suất 500m3/ngày hiện có của Công ty đã đi vào hoạt độn ổn định, và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1269/XN-STNMT ngày 25/5/2018 của dự án “Quy hoạch tổng thể và di dời phân xưởng nhuộm xí nghiệp dệt nam Định/Công ty CP X20 (giai đoạn 1)” của Công ty TNHH MTV X20 Nam Định. Căn cứ điểm h, khoản 1, điều 31 của Nghị định 08/2022 thì Công ty không phải tiến hành vận hành thử nghiệp cho công trình này.

Dự kiến giai đoạn Quý III/2025 ÷ Quý IV/2025 Công ty Công ty sẽ lắp đặt thêm 01 pha dự phòng trạm xử lý nước thải 500m3/ngày.đêm (sử dụng luân phiên cùng với trạm hiện có). Tháo bỏ lò hơi công suất 6 tấn hơi/h, lắp đặt bổ sung mới thêm lò hơi với công suất 10 tấn hơi/h và và bổ sung thêm lò dầu truyền tải nhiệt 2 triệu kcalo/h. Do đó, báo cáo đề xuất vận hành thử nghiệm cho các công trình xử lý này với kế hoạch dự kiến như sau:

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

| TT | Tên công trình | Thời gian vận hành thử nghiệm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trạm xử lý nước thải 500 m3/ngày.đêm (lắp đặt bổ sung) | 6 tháng kể từ Quý I/2026 |
| 2 | Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 10 tấn/h (lắp đặt bổ sung) |  |
| 3 | Hệ thống xử lý khí thải lò dầu 2 triệu kcalo (lắp đặt bổ sung) |  |

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải đánh giá hiệu quả xử lý của công trình

Căn cứ theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Công ty đề ra kế hoạch về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải như sau:

Bảng 24. Kế hoạch về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải

| Thời gian lấy mẫu | Nước thải | Khí thải |
| --- | --- | --- |
| Ngày 06/05/2025 | 01 mẫu nước thải tại hố thu gom nước thải | - 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không lò hơi 10 tấn; - 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không lò truyền tải nhiệt 2 triệu kcalo |
|  | 01 mẫu nước thải tại hố ga sau xử lý |  |
| Ngày 07/05/2025 | 01 mẫu nước thải tại hố ga sau xử lý |  |
| Ngày 08/05/2025 | 01 mẫu nước thải tại hố ga sau xử lý |  |

- Tần suất lấy mẫu 1 ngày/lần, trong 03 ngày liên tiếp.

- Thông số lấy mẫu nước thải: Lưu lượng, pH, Nhiệt độ, Chất rắn lơ lửng (TSS), COD, BOD5, Độ màu, Clo dư, Đồng, Sắt, Crom (VI), Dầu mỡ khoáng, Tổng photpho, Tổng nitơ, Amoni (theo N), Xyanua, Chất hoạt động bề mặt, Tổng Coliform, sunfua.

Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

- Thông số lấy mẫu khí thải: Lưu lượng, bụi tổng, SO2, CO, NOx.

Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT cột B. Áp dụng Cmax = C × Kp × Kv.  Với hệ số Kp=1,0 (đối với lò dầu), Kp = 0,9 (đối với lò 10 tấn/h) và Kv= 1.

## 6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ

* Chương trình quan trắc nước thải định kỳ.

- Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải tại hố ga sau 02 trạm xử lý, trước khi thải vào cống thu gom nước thải của KCN Hòa Xá. Thông số quan trắc: Lưu lượng nước thải đầu ra, độ màu, pH, COD, BOD5, chất rắn lơ lửng (SS), Clo dư, Crom (VI), tổng dầu mỡ khoáng, Amoni, Tổng N, Tổng P, Sunfua, Coliform.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm).

Ghi chú:

- Nồng độ Cmax =C x Kq x Kf; Trong đó:

- Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải ứng với lưu lượng dòng chảy cống thoát nước thải của KCN Hòa Xá, do chưa có số liệu về lưu lượng dòng chảy nên áp dụng Kq = 0,9

- Kf là hệ số lưu lượng nguồn nước thải của Công ty với lưu lượng nguồn thải của Công ty nằm trong khoảng 500<F<5.000 khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải, ứng với Kf = 1,0;

## * Chương trình quan trắc khí thải định kỳ.

- Vị trí giám sát:

+ 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không, sau hệ thống xử lý khí thải khu vực lò hơi 10 tấn.

+ 01 mẫu tại lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không, sau hệ thống xử lý khí thải khu vực lò truyền tải nhiệt 2 triệu kcalo.

- Thông số giám sát: Lưu lượng khí thải, Bụi tổng, SO2, CO, NOx.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần (2 lần/năm).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Áp dụng Cmax = C × Kp × Kv.  Với hệ số Kp=1,0 (đối với lò dầu), Kp = 0,9 (đối với lò 10 tấn/h) và Kv= 1.

## 6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Kinh phí thực hiện chương trình quan trắc định kỳ hàng năm của Công ty dự kiến: 50.000.000 đồng/năm.

CHƯƠNG VII

# CAM KẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X20

- Cam kết thực hiện các quy định hiện hành của Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện dự án: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các Luật và văn bản dưới luật có liên quan.

- Cam kết thực hiện đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm:

+ Nước thải xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

+ Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất sẽ được đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

- Cam kết phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

- Các cam kết khác:

+ Không sử dụng các loại hóa chất, vật liệu nằm trong danh mục cấm; cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

+ Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và phòng chống sự cố môi trường.

+ Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cố, rủi ro về môi trường.

+ Thành lập bộ phận chuyên trách về môi trường nhằm quản lý tốt các vấn đề môi trường tại công ty.

# PHỤ LỤC BÁO CÁO